## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## TABELA ZBIORCZA
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju
T A B E L A Z B I O R C Z A
Lp. | Nazwa | Wartość netto [PLN} | Podatek VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN}
1 | KOSZTY OGÓLNE | 0 |  | 0
2 | BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM T-1 | 0 |  | 0
3 | BRANŻA TECHNOLOGICZNA (SIECI TECHNOLOGICZNE) TOM T-2 | 0 |  | 0
4 | BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA TOM A+K | 0 |  | 0
5 | BRANŻA KONSTRUKCYJNA TOM K | 0 |  | 0
6 | BRANŻA SANITARNA TOM S | 0 |  | 0
7 | BRANŻA DROGOWA TOM D | 0 |  | 0
8 | BRANŻA ELEKTRYCZNA TOM E | 0 |  | 0
9 | BRANŻA AKPIA TOM Au | 0 |  | 0
10 | BRANŻA ARCHITEKTURA (ZIELEŃ) TOM A | 0 |  | 0
O G Ó Ł E M |  | 0 |  | 0

## KOSZTY OGÓLNE
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju
PRZEDMIAR ROBÓT 00 - KOSZTY OGÓLNE
Lp | Nr spec.techn. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
1 | ST-00.00 | Koszt zawarcia Ubezpieczeń zgodnie z Warunkami Kontraktu | ryczałt |  | _
2 | ST-00.00 | Organizacja zaplecza budowy | ryczałt |  | _
3 | ST-00.00 | Utrzymanie Zaplecza Budowy | ryczałt |  | _
4 | ST-00.00 | Drogi tymczasowe dojazdowo-montażowa wraz z placami na potrzeby obsługi budowy - budowa i rozbiórka | ryczałt |  | _
5 | ST-00.00 | Obłsuga geodezyjna | ryczałt |  | _
6 | ST-00.00 | Dokumenty Wykonawcy | ryczałt |  | _
7 | ST-00.00 | Koszty specjalistycznych utylizacji wszelkich wytworzonych lub uzyskanych w trakcie prowadzenia robót odpadów | ryczałt |  | _
8 | ST-05.03 | Roboty rozruchowe (Próby końcowe) | ryczałt |  | _
9 | ST-00.00 | Kompletna Dokumentacja Powykonawcza | ryczałt |  | _
10 | ST-00.00 | Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu | ryczałt |  | _
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom T-1
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM T-1
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
OBIEKT nr 01: BUDYNEK KRAT "BK"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
1 | KNR 7-04 0102-02 z.o 3.2. | Demontaż istniejącej kraty ręcznej | kpl. | 1
2 | KNR 7-04 0102-07 | Krata schodkowa Q - 900m3/h przy napełnieniu. 70 cm przed i 50 cm za kratą; prześwit 3mm; P=1,1kW; dopasowana do kanału o szerokości 90cm i wysokości 115cm; wyk. stal k/o OH18N9; z hermetyczną obudową przestrzeni między kratą a kanałem oraz obudową wylotu do prasołuczki | kpl. | 1
3 | KNR 7-04 0110-02 | Prasopłuczka skratek; z koszem zsypowym dopasowanym do kraty z wylotem podłączonym do przenośnika; Q=1,0m3/h; P=4,0kW; wyk. stal k/o OH18N9, spirala stal specjalna | kpl. | 1
4 | KNR 7-03 0418-05 | Przenośnik odwadaniająco-rozdrabniający; dopasowany do prasopłuczki; Lcałk ~2,8m; kąt wzniosu ~70°; Q=1,0m3/h; P=2,2kW; z rozdrabniaczem skratek; z kasetą workującą na wylocie zawierającą wymienialny 80m rękaw foliowy do pakowania skratek; wyk. stal k/o OH18N9, spirala stal specjalna | kpl | 1
5 | KNR 7-04 0110-05 | Separator piasku zintegrowany z płuczką piasku, Q=40m3 nadawy/h (0,5m3/h wypłukanego piasku), P=0,37+0,55kW; wyk. stal k/o OH18N9 | kpl. | 1
6 | KNR 7-03 0418-05 | Przenośnik śrubowy odwodnionego i wypłukanego piasku, Q=4m3/h piasku/h, L=6,0m, kąt wzniosu 0° (przenośnik poziomy), P=1,5kW; wraz z konstrukcja wsporczą; wyk. stal k/o OH18N9, spirala stal specjalna; z dostosowaniem fragmentu przenośnika na zewnątrz budynku (ok. 3,5m) do pracy w ujemnych temperaturach otoczenia (izolacja termiczna + kable grzejne) | kpl | 1
7 | KNR-W 7-07 0401-02/03 | Dmuchawa wyporowa z tłokami obrotowymi (Roots'a), Q=1…3,5m3/min, p=400mbar, P=5,5kW; agregat w obudowie dźwiękochłonnej; m=181kg | kpl | 2
8 | KNR 7-04 0308-06 z.o 3.2. | Demontaż istniejących zastawek | kpl. | 4
9 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka kanałowa Bk=92cm, Hk 115cm, Hz=95cm, s=95cm; wyk. stal k/o; z napędem ręcznym | kpl. | 2
10 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka kanałowa B=90cm, Hk 115cm, Hz=95cm, s=95cm; wyk. stal k/o; z napędem ręcznym | kpl. | 2
ARMATURA
11 | KNR 7-09 2606-04 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 80 PN 10, z napędem elektromechanicznym regulacyjnym P=0,02kW, ze sterownikiem z obsługą protokołu Modbus | kpl | 1
12 | KNR 7-09 2606-03 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 65 PN 10, z napędem elektromechanicznym regulacyjnym P=0,02kW, ze sterownikiem z obsługą protokołu Modbus | kpl | 2
13 | KNR 7-09 2606-03 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 65 PN 10, z napędem ręcznym | kpl | 2
14 | KNNR 4 0130-06 | Zawór odcinający kulowy DN 50 PN 10, z przyłączami gwintowanymi; | szt. | 1
15 | KNNR 4 0130-03 | Zawór odcinający kulowy DN 25 PN 10, z przyłączami gwintowanymi; z siłownikiem P=0,088kW | kpl | 3
16 | KNNR 4 0130-03 | Zawór odcinający kulowy DN 25 PN 10 z przyłączami gwintowanymi | kpl | 2
17 | KNNR 4 0130-03 | Zawór zwrotny antyskażeniowy DN 25 PN 10 klasy EA z przyłączami gwintowanymi | kpl | 1
18 | KNNR 4 0130-03 | Zawór czerpalny kulowy DN 25 PN 10 ze złączką do węża, z przyłączem gwintowanym | kpl | 1
19 | KNNR 4 0130-01 | Zawór czerpalny kulowy DN 15 PN, z przyłączem gwintowany | szt. | 1
RUROCIĄGI
20 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 200 (219,1*2,6mm); stal OH18N9 | m | 5
21 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 1.5
22 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 25
23 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 25
24 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 80 (85,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 4
25 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 65 (70,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 18
26 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 50 (52,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 10
27 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 40 (42,4*1,5mm); stal OH18N9 | m | 1.5
28 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 25 (28,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 16
29 | Pozycja scalona | Rura stalowa ocynkowana DN 25 | m | 3
30 | Pozycja scalona | Rura stalowa ocynkowana DN 15 | m | 2.5
31 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn 25 - uszczelnienie pierścieniem elastomerowym z pierścieniem dociskowym, wyk. stal k/o | szt | 3
OBIEKT nr 02: PIASKOWNIKI WIROWE STARE "PWS"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
32 | KNR-W 7-07 0204-01 | Pompa pulpy piaskowej: zatapialna odśrodkowa, wirnik otwarty, utwardzony; wersja stojąca z podłączeniem do węża, Q=35m3/h, H=8m, P=2,4kW, m=76kg | kpl | 2
33 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 100kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. | szt. | 2
34 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka kanałowa Bk=45cm, Hk=132cm, Hz=95cm, s=95cm; wyk. stal k/o; z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, P=0,25kW | kpl. | 2
35 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka kanałowa Bk=45cm, Hk=132cm, Hz=95cm, s=95cm; wyk. stal k/o; z napędem ręcznym | kpl. | 2
RUROCIĄGI
36 | KNR 4-02 0308-04 | Demontaż istniejących rurociągów; w tym odcinki perforowane (ruszty napowietrzające) | kpl | 1
37 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 65 (70,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 22
38 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 25 (28,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 12
39 | KNR 7-09 2102-05 | Wąż PVC zbrojony Dw=70mm | m | 7
OBIEKT nr 03: POMPOWNIA ŚCIEKÓW "PS"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
40 | KNR-W 7-07 0204-02/03 z.o.3.12. | Demontaż istniejących pomp | kpl | 3
41 | KNR-W 7-07 0204-02/03 | Pompa do ścieków, wirowa, zatapialna, ze stopą sprzęgającą i prowadnicami, Q=275m3/h, H=13m, P2=15kW, m=319kg | kpl | 3
42 | KNR 7-04 0302-01 | Mieszadło zatapialne, średnioobrotowe, P2=1,5kW, Fm=380N, m=55 kg; z prowadnicami ze stali k/o | kpl. | 1
43 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 325kg; wyk. stal ocynk. | szt. | 2
44 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 100kg; wyk. stal ocynk. | szt. | 1
45 | KNR-W 7-07 0101-01/02 | Pompa do odprowadzenia ścieków z posadzki: wirowa, zatapialna, Q=5m3/h, H=5m, P=0,5kW; z wbudowanym pływakiem do sterowania pracą pompy | kpl | 1
ARMATURA
46 | KNR 7-09 2619-11 | Zasuwa nożowa DN 350 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym | szt. | 2
47 | KNR 7-09 2619-09 | Zasuwa nożowa DN 250 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym | szt. | 3
48 | KNR 7-09 2607-02 | Zawór zwrotny kulowy DN 250 kołnierzowy | szt. | 2
RUROCIĄGI
49 | KNR 4-05I 0121-06 | Demontaż istniejących rurociągów dn:350 | kpl | 1
50 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 350 (355,6*3,0mm); stal OH18N9 | m | 10
51 | KNR 4-05I 0121-05 | Demontaż istniejących rurociągów dn:250 | kpl | 1
52 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 | m | 21
53 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 32 (38,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 3
54 | KNNR 4 1427-06 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:350 - przez ściany uszczelnione łańcuchem elastomerowym | szt | 2
55 | KNNR 4 1427-06 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:250 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 3
56 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn 32 - uszczelnienie pierścieniem elastomerowym | szt | 1
OBIEKT nr 04: PIASKOWNIK WIROWY NOWY "PWN"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
57 | KNR-W 7-07 0204-01 | Pompa pulpy piaskowej: zatapialna odśrodkowa, wirnik otwarty, utwardzony; wersja stojąca z podłączeniem do węża, Q=35m3/h, H=8m, P=2,4kW, m=76kg | kpl | 2
58 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 100kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. | szt. | 1
59 | KNR 7-04 0308-06 | Przelew uchylny H=122cm, ?h=50cm, Lk=75cm, Lz=60cm, Bś=20cm; wyk. stal k/o; z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, P=0,25kW; wersja z ogrzewaniem | kpl. | 2
60 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka kanałowa Bk=60cm, Hk=128cm, Hz=95cm, s=95cm; wyk. stal k/o; z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, P=0,25kW | kpl. | 2
RUROCIĄGI
61 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 80 (85,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 16
62 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 65 (70,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 8
63 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 25 (28,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 11
64 | KNR 7-09 2102-05 | Wąż PVC zbrojony Dw=70mm | m | 4
OBIEKT nr 05: ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW "ZRS"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
65 | KNR-W 7-07 0204-02/03 | Pompa do ścieków, wirowa, zatapialna, ze stopą sprzęgającą i prowadnicami, Q=125m3/h, H=14m, P2=7,5kW, m=210kg | kpl | 2
66 | KNR 7-04 0302-01 | Mieszadło zatapialne, średnioobrotowe, P2=2,5kW, Fm=660N, m=68kg; z osłoną antywirową ze stali k/o; z prowadnicami ze stali k/o | kpl. | 3
67 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 250kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. | szt. | 1
68 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 100kg; wyk. stal ocynk. | szt. | 2
69 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka przelewowa, Bk=80cm, Hk=160cm, Hz=90cm, s=90cm; wyk. stal k/o; z napędem ręcznym | kpl. | 1
70 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka naścienna, D=60cm, Ho=115cm; wyk. stal k/o; z napędem ręcznym | kpl. | 1
ARMATURA
71 | KNR 7-09 2619-07 | Zasuwa nożowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym | szt. | 2
72 | KNR 7-09 2606-07 | Zawór zwrotny kulowy DN 150 kołnierzowy | szt. | 2
73 | KNR 7-09 2606-05 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 100 PN 10, z napędem ręcznym | szt. | 1
74 | KNR 7-09 2606-01 | Dysza ciśnieniowa do spłukiwania zbiornika, o płaskim strumieniu o kącie rozwarcia ok. 50?, ciśnienie zasilania 6 bar, wydajność 25l/min; wraz z króćcami montażowymi 3/8"; wyk. stal k/o | szt. | 24
RUROCIĄGI
75 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 500 (508,0*4,0mm); stal OH18N9 | m | 5.5
76 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 300 (306,0*3,0mm); stal OH18N9 | m | 8
77 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 200 (219,1*2,6mm); stal OH18N9 | m | 2.5
78 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 11
79 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 70
80 | KNNR 4 1427-08 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o DN:500 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 1
81 | KNNR 4 1427-03 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o DN:200 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 2
82 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o DN:150 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 2
83 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. PE Dz 63 - uszczelnienie pierścieniem elastomerowym z pierścieniem dociskowym, wyk. stal k/o | szt | 2
OBIEKT nr 06: STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW "SZS"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
84 | KNR-W 7-04 0308-01 | Kontener ze stali k/o izolowany termicznie L*B*H=2,0*1,0*2,0m z automatycznym ciągiem zlewczym ścieków dowożonych Qprakt=50m3/h; P=3,0kW | kpl. | 1
RUROCIĄGI
85 | KNNR 4 0203-05 | Rura do kanalizacji PVC lita Dz 0,25, SN 4 | m | 2
86 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 5
87 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 1
INNE
88 | KNR 7-09 2102-05 | Wąż do podłączenia wozów asenizacyjnych, L~3m, ze stojakiem ze stali k/o do zawieszenia końcówki węża | kpl | 1
89 | KNR-W 2-16 0507-05 | Ocieplenie pionowego odcinka przyłącza wody: rura osłonowa PVC Dz 0,16 L=1,7m, z wypełnieniem pianką poliuretanową | kpl | 1
90 | KNNR 6 0606-04 | Odwodnienie liniowe L=8,0m, koryta spadkowe 0,5%, B=200mm, klasa D; z rusztem żeliwnym szczelinowym; ze studzienką odpływową z przyłączem DN 150 | kpl | 1
OBIEKT nr 07: PLAC MAGAZYNOWANIA PIASKU "PMP"
RUROCIĄGI
91 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 5
INNE
92 | KNNR 6 0606-04 | Odwodnienie liniowe L=10,0m, koryta spadkowe 0,5%, B=200mm, klasa D; z rusztem żeliwnym szczelinowym; ze studzienką odpływową z przyłączem DN 150 | kpl | 1
OBIEKT nr 08: KOMORA POMIAROWA "KP"
RUROCIĄGI
93 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 350 (355,6*3,0mm); stal OH18N9 | m | 4.5
94 | KNNR 4 1427-06 | Przejście wodoszczelne dla rurociągu Dn:350 | szt | 6
INNE
95 | KNR 7-09 2619-11 | Montaż przepływomierza dn:350 (dostawa branży automatyki) | szt. | 3
OBIEKT nr 09: KOMORA ROZDZIAŁU "KR1"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
96 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka przelewowa, Bk=100cm, Hk=70cm, Hz=60cm, s=60cm, wyk. stal k/o; z napędem ręcznym bocznym przez przekładnię | kpl. | 3
97 | KNR 7-04 0302-01 | Mieszadło zatapialne, średnioobrotowe, P2=1,5kW, Fm=380N, m=55 kg; z prowadnicami ze stali k/o | kpl. | 1
98 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 100kg; wyk. stal ocynk. | szt. | 1
OBIEKT nr 10: REAKTORY BIOLOGICZNE "RB"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
99 | KNR 7-04 0302-01 z.o 3.2. | Demontaż istniejących mieszadeł | kpl. | 6
99a | KNR 7-04 0306-01 z.o 3.2. | Demontaż istniejących koryt | kpl. | 1
100 | KNR 7-04 0302-01 | Mieszadło w komorze DF: zatapialne, średnioobrotowe, ze zwężką strumieniową; P2=1,5kW, Fm=450N, m=62 kg; z prowadnicami ze stali k/o | kpl. | 3
101 | KNR 7-04 0302-01 | Mieszadło w komorze DN: zatapialne, średnioobrotowe, P2=3,7kW, Fm=1090N, m=150kg; z prowadnicami ze stali k/o | kpl. | 3
102 | KNR-W 7-07 0204-01 z.o.3.12. | Demontaż istniejących pomp recyrkulacji wew. i instalacji | kpl | 6
103 | KNR-W 7-07 0204-01 | Pompa recyrkulacji wewnętrznej (mieszadło pompujące) Q=200m3/h, H=0,7m P2=1,5kW, m=87kg; z prowadnicami ze stali ocynk. | kpl | 6
104 | KNR 7-04 0312-05 z.o 3.2. | Demontaż istniejącego rusztu | kpl. | 3
105 | KNR 7-04 0312-05 | Ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy w komorze N, z dyfuzorami membranowymi; OC=150kgO2/h przy dostawie powietrza 1800m3/h i sprężu na wejściu p - 570 mbar; w 1 kpl. rusztu 2 sekcje | kpl. | 3
106 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 150kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. | szt. | 3
107 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 100kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. | szt. | 5
108 | KNR 7-04 0306-01 | Koryto przelewowe na odpływie z reaktora, L=500cm, z prostą krawędzią przelewową, o przekroju prostokątnym B*H=50*55cm; z dwoma odpływami w postaci króćców DN 250, L~65cm; wraz z systemem mocowania do ściany; wyk. stal k/o | kpl. | 3
ARMATURA
109 | KNR 7-09 2607-02 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 250 PN 10, z napędem elektromechanicznym regulacyjnym P=0,03kW, ze sterownikiem z obsługą protokołu Modbus | szt. | 3
110 | KNR 7-09 2606-07 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 150 PN 10, z napędem ręcznym | szt. | 6
RUROCIĄGI
111 | KNR 4-05I 0121-08 | Demontaż istniejących rurociągów dn:450 | m | 33
112 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 450 (457,2*3,0mm); stal OH18N9 | m | 33
113 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 | m | 285
114 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 1
115 | KNNR 4 1427-06 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:250 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 6
OBIEKT nr 11: KOMORA ROZDZIAŁU "KR2"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
116 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka przelewowa, Bk=100cm, Hk=105cm, Hz=60cm, s=60cm; wyk. stal k/o; z napędem ręcznym bocznym przez przekładnię | kpl. | 2
117 | KNR 7-04 0206-01 z.o 3.2. | Demontaż istniejących zgarniaczy; | kpl. | 2
OBIEKT nr 12: OSADNIKI WTÓRNE "OW"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
118 | KNR 7-04 0206-01 | Zgarniacz osadu i części pływających, dostosowany do zbiornika | kpl. | 2
119 | KNR 7-04 0305-01 z.o 3.2. | Demontaż istniejących koryt | kpl. | 2
120 | KNR 7-04 0306-01 | Koryto przelewowe dwustronne dla zbiornika, z krawędziami przelewowymi pilastymi, z przegrodą do zatrzymywania części pływających; z systemem mocowania na wspornikach kotwionych do ściany osadnika; wyk. stal k/o | kpl. | 2
121 | KNR 4-05I 0121-08 | Demontaż istniejących instalacji | kpl | 1
RUROCIĄGI
122 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 400 (406,4*3,0mm); stal OH18N9 | m | 4.5
123 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 200 (219,1*2,6mm); stal OH18N9 | m | 10
124 | KNNR 4 1427-03 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:200 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 2
125 | KNNR 4 1427-07 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:400 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 2
OBIEKT nr 13: KORYTO POMIAROWE ŚCIEKÓW "KPS"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
126 | KNR 7-04 0601-04 | Automatyczny pobierak prób ścieków oczyszczonych (sampler); z 24 butelkami 1,0l PE; z ciśnieniowo-próżniową metodą poboru prób; P=1,5kW; z przewodem ssawnym | kpl. | 1
RUROCIĄGI
127 | Pozycja scalona | Rura PE Dz 160 PN 5 | m | 1.5
OBIEKT nr 15: KOMORY PRZELEWOWE OSADU "KPO"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
128 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka przelewowa, Bk=50cm, , Hk=175cm, Hz=100cm, s=100cm; wyk. stal k/o; z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, P=0,25kW, z nadajnikiem położenia | kpl. | 2
129 | KNR 7-04 0308-06 | Zastawka naścienna, D=30cm, Ho=414cm, wyk. stal k/o; z napędem ręcznym; z przegubową przedłużka trzpienia i kolumienką napędu | kpl. | 2
OBIEKT nr 16: POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO "POR"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
130 | KNR-W 7-07 0204-02/03 z.o.3.12. | Demontaż istniejących pomp | kpl | 3
131 | KNR-W 7-07 0204-02/03 | Pompa osadu recyrkulowanego, wirowa, zatapialna, ze stopą sprzęgającą i prowadnicami, Q=275m3/h, H=6,5m, P=9kW , m=202kg | kpl | 3
132 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym; udźwig 250; wyk. stal ocynk. | szt. | 2
133 | KNR-W 7-07 0101-01/02 | Pompa do odprowadzenia ścieków z posadzki: wirowa, zatapialna, Q=5m3/h, H=5m, P=0,5kW; z wbudowanym pływakiem do sterowania pracą pompy | kpl | 1
ARMATURA
134 | KNR 4-05I 0223-07 | Demontaż istniejącej armatury; | szt. | 8
135 | KNR 7-09 2619-11 | Zasuwa nożowa DN 350 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym | szt. | 1
136 | KNR 7-09 2619-09 | Zasuwa nożowa DN 250 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym | szt. | 3
137 | KNR 7-09 2607-02 | Zawór zwrotny kulowy DN 250 kołnierzowy | szt. | 3
138 | KNR 7-09 2619-07 | Zasuwa nożowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off ze stanami pośrednimi, P=0,2kW, ze sterownikiem z obsługą protokołu Modbus i nadajnikiem położenia | szt. | 1
RUROCIĄGI
139 | KNR 4-05I 0121-07 | Demontaż istniejących rurociągów dn:350 | kpl | 1
140 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 350 (355,6*3,0mm); stal OH18N9 | m | 8
141 | KNR 4-05I 0121-05 | Demontaż istniejących rurociągów dn:250 | kpl | 1
142 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 | m | 18
143 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 6
144 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 32 (38,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 3
145 | KNNR 4 1427-06 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:350 - przez ściany uszczelnione łańcuchem elastomerowym | szt | 1
146 | KNNR 4 1427-06 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:250 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 3
147 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o DN:150 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 1
148 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn 32 - uszczelnienie pierścieniem elastomerowym | szt | 1
OBIEKT nr 17: POMPOWNIA CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH "PCP"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
149 | KNR-W 7-07 0204-01 | Pompa części pływających, wirowa, zatapialna, instalowana jako wisząca, Q=25m3/h, H=6m, P=1,7kW , m=31kg | kpl | 1
149a | KNR 7-09 2619-07 | Montaż przepływomierza dn:150 (dostawa branży automatyki) | szt | 1
150 | KNR 7-03 0101-01 | Żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym, udźwig 100kg, wysięg 120cm; wyk. stal ocynk. | szt. | 1
ARMATURA
151 | KNR 7-09 2619-04 | Zasuwa nożowa DN 80 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem ręcznym; z przedłużką trzpienia, Lp=185cm | szt. | 1
152 | KNR 7-09 2606-04 | Zawór zwrotny kulowy DN 80 kołnierzowy | szt. | 1
RUROCIĄGI
153 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 3
154 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 80 (85,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 1
155 | KNNR 4 1427-03 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o DN:200 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 1
156 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o DN:150 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 2
157 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:80 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 1
OBIEKT nr 18: STACJA DMUCHAW "SD"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
158 | KNR 7-07 0201-08/09 z.o.3.12. | Demontaż istniejących dmuchaw | kpl. | 3
159 | KNR-W 7-07 0401-08/07 | Dmuchawa o wydajności (przy 1013 hPa, 20°C, 0% wilgotności względnej) tj.: • Wydajność maksymalna nie mniejsza jak 25 m³/min. przy Δp=700mbar • Wydajność minimalna nie większa jak 14 m³/min. przy Δp=700mbar • Moc silnika nie większa jak 37 kW. | kpl | 2
160 | KNR-W 7-07 0401-08/07 | Dmuchawa o wydajności (przy 1013 hPa, 20°C, 0% wilgotności względnej) tj.: • Wydajność maksymalna nie mniejsza jak 40 m³/min. przy Δp=700mbar • Wydajność minimalna nie większa jak 19 m³/min. przy Δp=700mbar • Moc silnika nie większa jak 56 kW. | kpl | 1
ARMATURA
161 | KNR 7-09 2606-07 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 150 PN 10, z napędem ręcznym | szt. | 1
RUROCIĄGI
162 | KNR 4-05I 0121-08 | Demontaż istniejących rurociągów dn:500 | kpl | 1
163 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 450 (457,2*3,0mm); stal OH18N9 | m | 9
164 | KNR 4-05I 0121-05 | Demontaż istniejących rurociągów dn:250 | kpl | 1
165 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 250 (256,0*3,0mm); stal OH18N9 | m | 8
166 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 1.5
OBIEKT nr 19: STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU "SDK"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
167 | KNR 7-04 0603-01 z.o 3.2. | Demontaż istniejących pomp dozujących i ich konstrukcji wsporczej | kpl. | 1
168 | KNR 7-04 0603-01 | Zestaw dozujący koagulant umieszczony w zamykanej szafce wykonanej z tworzyw chemoodpornych, do montażu na koronie wanny bezpieczeństwa, L*B*H~1800*1200*600mm, wraz z elementami mocującymi dla tej szafki | kpl. | 1
OBIEKT nr 20: POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ "PWT"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
169 | KNR-W 7-07 0101-01/02 | Automatyczny zestaw hydroforowy, czteropompowy; Qmax=36m3/h, p=9...6 bar, P=12kW; medium: ścieki oczyszczone po osadniku wtórnym; urządzenie z własnym układem sterowania (m.in. z falownikiem) w formie szafki zainstalowanej na stropie studni | kpl | 1
170 | KNR-W 7-07 0101-01/02 | Pompa do odprowadzenia ścieków z posadzki: wirowa, zatapialna, Q=5m3/h, H=5m, P=0,5kW; z wbudowanym pływakiem do sterowania pracą pompy | kpl | 1
ARMATURA
171 | KNR 7-09 2606-05 | Filtr siatkowy DN 100 z przyłączami kołnierzowymi, siatka filtra z oczkami 0,5mm, wyk. stal k/o | szt. | 1
172 | KNR 7-09 2606-05 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 100 PN 10, z napędem ręcznym | szt. | 3
173 | KNR 7-09 2606-04 | Przepustnica do zabudowy międzykołnierzowej DN 80 PN 10, z napędem ręcznym | szt. | 1
174 | KNR 7-09 2606-04 | Zawór zwrotny antyskażeniowy DN 80 PN 10 klasy EA z przyłączami gwintowanymi | szt. | 1
175 | KNNR 4 0130-05 | Zawór odcinający kulowy DN 40 | szt. | 1
176 | KNNR 4 0130-05 | Zawór zwrotny kulowy DN 40 z przyłączami gwintowanymi | szt. | 1
RUROCIĄGI
177 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 100 (104,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 4.5
178 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 80 (85,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 1.5
179 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 40 (42,4*1,5mm); stal OH18N9 | m | 1
180 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:100 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 2
181 | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:80 - uszczelnienie łańcuchem segmentowym elastomerowym | szt | 1
181a | KNNR 4 1427-01 | Przejście wodoszczelne ze stali kwasoodpornej dla r. k/o Dn:40 | szt | 1
OBIEKT nr 21: ZAGĘSZCZACZE GRAWITACYJNE "ZG"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
182 | KNR 7-04 0302-03 z.o 3.2. | Demontaż istniejących mieszadeł z pomostami; | kpl. | 3
183 | KNR 7-04 0302-03 | Mieszadło prętowe dla zbiornika | kpl. | 3
ARMATURA
184 | KNR 4-05I 0223-03 | Demontaż istniejącej armatury | kpl | 1
185 | KNR 7-09 2619-07 | Zasuwa nożowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z napędem elektromechanicznym on-off, P=0,2kW, ze sterownikiem z obsługą protokołu Modbus | szt. | 3
186 | KNR 7-09 2619-07 | Zasuwa nożowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z przedłużką trzpienia Lp=165cm; z napędem elektromechanicznym on-off ze stanami pośrednimi, P=0,2kW, ze sterownikiem z obsługą protokołu Modbus i nadajnikiem położenia | szt. | 3
187 | KNR 7-09 2619-07 | Zasuwa nożowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z przedłużonym trzpieniem Lp=215cm, z napędem ręcznym | szt. | 3
188 | KNR 7-09 2619-07 | Zasuwa nożowa DN 150 do zabudowy międzykołnierzowej; z przedłużonym trzpieniem Lp=115cm, z napędem ręcznym | szt. | 3
RUROCIĄGI
189 | KNR 4-05I 0121-03 | Demontaż istniejących rurociągów | kpl | 1
190 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 30
INNE
191 |  | Ocieplenie rurociągu stal k/o DN 150: pianka poliuretanowa gr. 5 cm w płaszczu z blachy stal. k/o gr. 0,3mm | m | 6
OBIEKT nr 22: BUDYNEK ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU "BOHO"
URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE
192 | KNR 7-04 0404-02 z.o 3.2. | Demontaż istniejącej wirówki z instalacjami | kpl. | 1
193 | KNR 7-04 0404-02 | Wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu, Qv=20m3/h, Qm=400kg sm/h; P=48kW (37kW napęd bębna + 11kW napęd ślimaka), m=3600kg (masa wirówki napełnionej osadem, bez konstrukcji wsporczej), z pokrywą górną zdejmowaną (bez zawiasów); wraz z konstrukcją do posadowienia wirówki na płaskiej posadzce, wyk. stal ocynkowana | kpl. | 1
194 | KNR 7-04 0603-01 | Stacja przygotowania polielektrolitu, 3-komorowa, wykonana z PP, Q=10kg/h suchego proszku (2000l/h roztworu 0,5%), P=3kW, z dozownikiem proszku i pompą emulsji (do rozczyniania polielektrolitów proszkowych i ciekłych) | kpl. | 1
195 | KNR 7-07 0106-01 | Pompa dozowania polielektrolitu, śrubowa, Q=1000-2500l/h, p=2 bar, P=1,1kW, m=49kg | kpl. | 1
ARMATURA
196 | KNR 7-09 2619-06 | Zasuwa nożowa DN 125 do zabudowy międzykołnierzowej; z ręcznym | szt. | 3
197 | KNR 7-09 2619-02 | Zasuwa nożowa DN 50 do zabudowy międzykołnierzowej; z ręcznym (wymiana istn. przepustnic) | szt. | 2
198 | KNNR 4 0130-06 | Zawór odcinający kulowy DN 50 PN 10, z przyłączami gwintowanymi; z siłownikiem P=0,088kW | szt. | 1
199 | KNNR 4 0130-06 | Zawór odcinający kulowy DN 50 PN 10, z przyłączami gwintowanymi; | szt. | 1
RUROCIĄGI
200 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 125 (129,0*2,0mm); stal OH18N9 | m | 22
201 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 50 (52,0*1,5mm); stal OH18N9 | m | 9
202 | Pozycja scalona | Rura PE Dz 50 PN 5 | m | 10
203 | KNR 7-09 2102-05 | Wąż PVC zbrojony Dw=70mm | m | 1.5
204 | KNR 7-09 2102-01 | Wąż PVC zbrojony Dw=50mm | m | 3
205 | Pozycja scalona | Rura stalowa ocynkowana DN 25 | m | 8.5
206 | KNNR 4 0203-04 | Rura PCV do kanalizacji Dz 0,16 | m | 1
207 | KNNR 4 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4.5
INNE
208 | Pozycja scalona | Przebudowa istniejącego przenośnika osadu odwodnionego: wykonanie nowego leja wlotowego z połączeniem do wirówki zaślepienie wlotu z demontowanej wirówki | kpl | 1
OBIEKT nr 23: PLAC OSADOWY NOWY "PON"
RUROCIĄGI
209 | Pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 150 (159,0*2,5mm); stal OH18N9 | m | 3
INNE
210 | KNNR 6 0606-04 | Odwodnienie liniowe L=40,0m, koryta spadkowe 0,5%, B=200mm, klasa D; z rusztem żeliwnym szczelinowym; ze dwoma studzienkami odpływowymi z przyłączami DN 150 | kpl | 1
WYPOSAŻENIE - RUCHOMY SPRZĘT EKSPLOATACYJNY
211 | ST-05.03 | - zatapialna pompa do ścieków przenośna "mała", Q~20m3/h, H~10m – 1 szt. - zatapialna pompa do ścieków przenośna "średnia", Q~100m3/h, H~8m – 1 szt. - zatapialna pompa do ścieków przenośna (przewoźna) "duża" Q~300m3/h, H~5m – 1 szt. - sprężarka przewoźna Q~15m3/h, p=1,0MPa – 1 szt. - trójnóg z wciągnikiem z napędem ręcznym, udźwig 1,5t – 1 kpl. - przenośny miernik gazowy (pomiar: tlen, metan, siarkowodór, dwutlenek węgla) – 1 szt. - myjka ciśnieniowa – 1 kpl. | 1 | kpl
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom T-2
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA TECHNOLOGICZNA (SIECI TECHNOLOGICZNE) TOM T-2
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
Rurociąg ścieków retencjonowanych od zbiornika ZRS do włączenia w istniejący pierwszy i drugi rurociąg tłoczny ścieków z pompowni PS
rury PE PN 5 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 200
1 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 58.7
2 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 200 mm | m | 58.7
3 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Rurociąg części pływających od pompowni PCP do włączenia w rurociąg osadu nadmiernego przy pompowni POR
rury PE PN 5 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 90
4 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 28.7
5 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 90 mm | m | 28.7
6 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Rurociąg ścieków porządkowych od pompowni PWT do pompowni POR
rury PE PN 5 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 50
7 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 19.2
8 | scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 50 mm | m | 19.2
9 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Rurociąg osadu od zagęszczaczy do budynku BOHO,
rury PE PN 5 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 160
10 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 31
11 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 160 mm | m | 31
12 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Rurociąg sprężonego powietrza od stacji SD do reaktorów RB
rura stalowa kwasoodporna OH18N9 Dn:457,2*3,0mm
13 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 34.5
14 | pozycja scalona | Rura stalowa kwasoodporna DN 450 (457,2*3,0mm); stal OH18N9 | m | 34.5
15 | KNR 7-09 2901-03 | Próba szczelności rurociągów | m | 33
Rurociąg ssawny i tłoczny wody technologicznej
rury PE PN 5 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych Dz 160 rura PE PN 10 do wody Dz 110, Dz 90, Dz 75 i Dz 63
16 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 185
17 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 160 mm | m | 6.5
18 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 90 mm | m | 6.3
19 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 110 mm | m | 83.1
20 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 63 mm | m | 71
21 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 75 mm | m | 18.1
22 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty nadziemne o śr. 80 mm PN16 | kpl. | 1
23 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 100 płaska (szereg 14); z przedłużką trzpienia, obudową i skrzynką do zasuw (zabudowa w gruncie) | kpl. | 1
24 | KNNR 4 1112-01 | Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 50 płaska (szereg 14); z przedłużką trzpienia, obudową i skrzynką do zasuw (zabudowa w gruncie) | kpl. | 1
25 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Rurociągi wody wodociągowej
rura PE PN 10 do wody Dz 90 i Dz 32
26 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 150.4
27 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 90 mm | m | 143.4
28 | pozycja scalona | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Dz 32 mm | m | 7
29 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty nadziemne o śr. 80 mm PN16 | kpl. | 2
30 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 80 płaska (szereg 14); z przedłużką trzpienia, obudową i skrzynką do zasuw (zabudowa w gruncie) | kpl. | 1
31 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Kanalizacja
rura strukturalna z PP, SN 8, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 63 rura PVC SN 4 , lita, do kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 i Dz 250
32 | pozycja scalona | Roboty ziemne uwzględniajace wykopy mechanicznei ręczne, umocnienie ścian wykopu , wykonanie podsypek, zasypanie wykopu z odwozem i rozplantowaniem gruntu nadmiernego i ewentualnym odwodnieniem wykopu | m | 269.7
33 | KNR 9-20 0102-01 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PP Dz 630 | m | 148
34 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 82.6
35 | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 39.1
36 | pozycja scalona | Studzienka - kręgi żelbetowe DN 1000 | szt | 8
37 | pozycja scalona | Studzienka kręgi żelbetowe DN 1200 łączone na uszczelki gumowe; właz żeliwny klasy B125 i D400 | szt | 8
37a | pozycja scalona | Studzienka kręgi żelbetowe DN 1800 łączone na uszczelki gumowe; właz żeliwny klasy B125 i D400 | szt | 1
38 | KNNR 4 1112-05 | Zasuwa miękouszczelniona kołnierzowa DN 250 płaska (szereg 14); z przedłużką trzpienia, obudową i skrzynką do zasuw (zabudowa w gruncie) | kpl. | 1
39 | KNNR 4 1514-01 | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem | m3 | 23
40 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | odc. -1 prób. | 1
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom A+K
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA TOM A+K
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
Budynek socjalny BS
Roboty ziemne
1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 27.6
2 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV | m3 | 25.6
3 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 14.5
4 | KNNR 1 0206-02 0208-02 | Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 1 km wraz z rozplantowaniem | m3 | 15.4
Fundamenty, kanały technologiczne i ściany fundamentowe
5 | KNNR 4 1410-02 | Podbeton C8/10 gr.100 mm | m3 | 1.4
6 | KNNR 2 0102-01 | Deskowanie ławy i stopy fundamentowej | m2 | 20.8
7 | KNNR 2 0102-03 | Deskowanie ścian fundamentowych | m2 | 16.5
8 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 78.9
9 | KNNR 2 0109-01 | Betonowanie ław i stóp fundamentowych z betonu C20/25 | m3 | 4.2
10 | KNNR 2 0109-05 | Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 | m3 | 2
11 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 26.9
12 | KNNR 2 1901-01 | Ocieplenie styropianem ścian fundamentowych gr.10cm | m2 | 14.6
13 | KNNR-W 3 0207-02 | Izolacje pionowe ścian fundam entowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni | m2 | 17
Ściany
14 | KNNR 2 0601-09 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – na wysokości +0.30m nad poziomem terenu, wykonana z taśmy fundamentowej PCV 1mm – 0,3m | m2 | 4
15 | KNNR 2 0302-04 | Ściany z bloczków z betonu komórkowego M700 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3MPa, gr.24 cm | m3 | 12.4
16 |  | Rozbiórka ścian działowych wraz z wywozem gruzu i utylizacją | m3 | 1.8
17 | KNNR-W 3 0302-01 | Zamurowania istniejących otworów (drzwiowych, okiennych) | m3 | 3.5
18 | KNNR 2 0302-02 | Ściany działowe z cegły | m3 | 7.3
Wieńce, nadproża
19 | KNNR 2 0102-05 | Deskowanie wieńca | m2 | 10.7
20 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 79.2
21 | KNNR 2 0109-07 | Betonowanie wieńców z betonu C20/25 | m3 | 1.3
22 | KNNR 2 0302-05 | Nadproża prefabykowane L-19-N | otw. | 3
Stropodach
23 | KNNR 7 0602-02 | Blacha trapezowa TR50/260 gr.0.75 mm | m2 | 32.6
24 | KNNR 7 0206-04 | Oczep stalowy | kg | 70.9
25 | KNNR 2 0602-03 | Ocieplenie z płyty styropianowej grub. 200 mm oklejanej papą podkładową - nowa część | m2 | 32.6
26 | KNNR 2 0602-03 | Ocieplenie z płyty styropianowej grub. 100 mm oklejanej papą podkładową - stara część | m2 | 441.6
27 | KNNR 2 0507-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 474.2
28 | KNR 0-22 0529-04 | Obróbki z papy termozgrzewalnej | mb | 176.8
29 | KNNR 2 0506-01 | Rynny PCV dn150 | m | 65.5
30 | KNNR 2 0506-03 | Rury spustowe PCV dn120 | m | 30.5
Posadzki
31 | KNNR 2 1201-03 | Podsypka piaskowa gr.200 mm | m3 | 11.4
32 | KNNR 2 1201-01 | Beton C8/10 gr.100 mm | m3 | 11.4
33 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PEHD gr.0,5 mm | m2 | 57
34 | KNNR 2 0602-03 | Styropian EPS100 gr.8cm | m2 | 57
35 | KNNR 2 1202-02 + KNNR 2 1202-03 | Szlichta cementowa gr. 4 cm | m2 | 57
36 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej | m2 | 357.1
37 | KNNR 2 1205-09 | Posadzka z paneli podłogowych | m2 | 13
Stolarka budowlana
38 | KNR 0-19 1023-09 | Okna podwójnie szklone, z PCV w kolorze białym z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi | m2 | 11.5
39 | KNNR 3 0702-05 | Drzwi wewnętrzne | m2 | 43.9
40 | KNNR 3 0702-06 | Drzwi zewnętrzne | m2 | 15.4
Tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie
41 | KNNR 2 0901-01 | Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - jednowarstwowo | m2 | 1245.3
42 | KNR AT-43 0209-02 | Sufity podwieszane | m2 | 370.04
43 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 239.8
44 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne farbą emulsyjną | m2 | 1005.5
Wykończenie zewnętrzne
45 | KNNR 2 1902-04 | Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe na styropianie FS15 gr. 100 i 120 mm i siatce poliwęglanowej | m2 | 563.5
46 |  | Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk ułożonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku | m2 | 50.7
47 | KNNR 2 1201-01 | Podjazd betonowy | m3 | 1.4
Budynek garażowy BG
Roboty ziemne
48 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 384.3
49 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV | m3 | 198.4
50 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 80.1
51 | KNNR 1 0206-02 0208-02 | Odwóz nadmiaru gruntu - gr.kat. I-III na odległość 1 km wraz z rozplantowaniem | m3 | 175.9
Fundamenty, kanały technologiczne i ściany fundamentowe
52 | KNNR 4 1411-04 | Podsypka z piasku średniego gr. ok. 0.30 m | m3 | 73.7
53 | KNNR 4 1410-02 | Podbeton C8/10 gr.100 mm | m3 | 7.7
54 | KNNR 2 0102-01 | Deskowanie ław i stóp fundamentowych | m2 | 83.4
55 | KNNR 2 0102-03 | Deskowanie ścian fundamentowych | m2 | 80.1
56 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 961.3
57 | KNNR 2 0109-01 | Betonowanie ław i stóp fundamentowych z betonu C20/25 | m3 | 22.4
58 | KNNR 2 0109-05 | Betonowanie ścian fundamentowych z betonu C20/25 | m3 | 9.6
59 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 86.5
60 | KNNR 2 1901-01 | Ocieplenie styropianem ścian fundamentowych gr.10cm | m2 | 31.7
61 | KNNR-W 3 0207-02 | Izolacje pionowe ścian fundam entowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni | m2 | 10.3
Ściany
62 | KNNR 2 0601-09 | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – na wysokości +0.30m nad poziomem terenu, wykonana z taśmy fundamentowej PCV 1mm – 0,3m | m2 | 11.5
63 | KNNR 2 0302-04 | Ściany z bloczków z betonu komórkowego M700 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3MPa, gr.24 cm | m3 | 60.4
Słupy, wieńce, rdzenie, podciągi i nadproża
64 | KNNR 2 0102-04 | Deskowanie słupów | m2 | 79.1
65 | KNNR 2 0102-05 | Deskowanie wieńca | m2 | 40
66 | KNNR 2 0102-04 | Deskowanie rdzeniów | m2 | 35.5
67 | KNNR 2 0102-05 | Deskowanie podciągu | m2 | 32.3
68 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 1630.2
69 | KNNR 2 0109-06 | Betonowanie słupów z betonu C20/25 | m3 | 5.9
70 | KNNR 2 0109-07 | Betonowanie wieńców z betonu C20/25 | m3 | 4.8
71 | KNNR 2 0109-06 | Betonowanie rdzeniów z betonu C25/30 | m3 | 2.1
72 | KNNR 2 0109-07 | Betonowanie podciągów z betonu C20/25 | m3 | 3
73 | KNNR 2 0302-05 | Nadproża prefabykowane L-19-N | otw. | 2
Stropodach
74 | KNNR 7 0602-02 | Blacha trapezowa TR130/343 gr.0.75 mm | m2 | 263.6
75 | KNNR 7 0206-04 | Belki stalowe dwuteownik IPE270 i IPE360 oraz wymiany stalowe, oczepy | kg | 2913.5
76 | KNNR 2 0602-03 | Ocieplenie z płyty styropianowej grub. 200 mm oklejanej papą podkładową | m2 | 263.6
77 | KNNR 2 0507-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | 263.6
78 | KNR 0-22 0529-04 | Obróbki z papy termozgrzewalnej | mb | 132.5
79 | KNNR 2 0506-01 | Rynny PCV dn150 | m | 29
80 | KNNR 2 0506-03 | Rury spustowe PCV dn120 | m | 10.2
Posadzki
81 | KNNR 2 1201-03 | Podsypka piaskowa gr.200 mm | m3 | 49.2
82 | KNNR 2 1201-01 | Beton C12/15 gr.100 mm | m3 | 24.6
83 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PEHD gr.0,5 mm | m2 | 245.8
84 | KNNR 2 0602-03 | Styropian FS30 gr.5cm | m2 | 245.8
85 | KNNR 2 1201-01 | Beton C20/25 gr.200 mm zatarty na gładko ze zbrojeniem rozproszonym | m3 | 49.2
86 | KNNR 2 1203-02 | Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej | m2 | 245.8
Stolarka budowlana
87 | KNR 0-19 1023-09 | Okna podwójnie szklone, z PCV w kolorze białym z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi | m2 | 3.6
88 | KNNR 2 0701-09 | Okna z pustaków szkalnych | m2 | 30
89 | KNNR 2 1302-05 | Drzwi i bramy przemysłowe segmentowe z doświetleniem w pasmach segmentów - Drzwi zewnętrzne w ilości.2 sztuk umieszczono jako element bramy przemysłowej | m2 | 93.3
Tynki, okładziny wewnętrzne i malowanie
90 | KNNR 2 0801-03 | Tynki ścian cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii | m2 | 363.9
91 | KNNR 2 0805-02 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 94.9
92 | KNNR 2 1401-05 | Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotne farbą emulsyjną | m2 | 269
Wykończenie zewnętrzne
93 | KNNR 2 1902-04 | Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe na styropianie FS15 gr. 100 mm i siatce poliwęglanowej | m2 | 446.9
94 |  | Dookoła budynku opaska szerokości 50cm z kostki polbruk ułożonej ze spadkiem 1% w kierunku od budynku | m2 | 42
95 | KNNR 2 1201-01 | Podjazd betonowy | m3 | 20.1
Wyposażenie budynku socjalnego
96 |  | WC męskie – pom nr 15 umywalka min. 75 cm. wraz z lustrem i oświetleniem - 1 sztuka pisuar- 1 sztuka, WC kompakt- 1sztuka, dozownik płynów dezynfekcyjnych- 1 sztuka, dozownik mydła w płynie- 1 sztuka, pojemnik na papier do rąk – 1 sztuka WC damskie pom nr 14 umywalka min. 75 cm. wraz z lustrem i oświetleniem, WC kompakt- 1sztuka, dozownik mydła w płynie- 1 sztuka, pojemnik na papier do rąk – 1 sztuka szatnie czyste pom nr 3 i 20 Szafki na odzież czystą- wykonanie w płycie wiórowej lub MDF z zamkami. - 24 szt. Ławka 30x120 6 szt. Wieszak na odzież czystą. – 2 szt. Rolety okienne- dotyczy szatni z dużymi oknami. – 2 szt. | kpl | 1
- szatnie brudne pom nr 6 i 17 Szafki na odzież roboczą metalowe wraz z ławką - 24 sztuki. Rolety okienne- dotyczy szatni z dużymi oknami - 2 szt. - umywalnie pom nr 4,5 19 i 19a Kabiny prysznicowe wraz z bateriami i kompletami prysznicowymi- 4 sztuki. Umywalki min. 75 cm. wraz z lustrami i oświetleniem- 4 sztuki WC kompakt- 2 sztuki Dozownik płynów dezynfekujacych- 2 sztuki. Dozownik mydła w płynie- 2 sztuki. pojemnik na papier do rąk – 1 sztuka - jadalnia pom nr 11 Szafki kuchenne zestaw 3 metrowy. Zlewozmywak metalowy - 1 sztuka Rolety okienne - 3 sztuki Kuchenka gazowa - 1 sztuka 2 stoły 80x160 Krzesła metalowe 12 sztuk. Lodówka - 1 sztuka Umywalka - 1 sztuka
- punkt laboratoryjny pom nr 7 blat roboczy - 1 szt. stojące szafki zamykane i szuflady - 2 szt. szafka ze zlewozmywakiem do mycia szkła - 1 szt. suszarka do suszenia osadu, zestaw do filtracji - 1 szt. przenośny: ph - metr, pomiar redox - 1 szt. mikroskop z pełnym wyposażeniem dodatkowym (stanowisko dla mikroskopu) - 1 szt. - pokój technologa pom nr 1a biurko - 1 szt. fotel - 1 szt. - kotłownia pom nr9 Zgodnie z wytycznymi projektu branży instalacyjnej Ponadto przewidziano wyposażenie budynku w standardowe urządzenia jak: -wycieraczki i skrobaczki do butów przy drzwiach zewn. -odboje drzwiowe -samozamykacze -uchwyty na flagi -inne niezbędne przedmioty umożliwiające prawidłowe użytkowanie
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom K
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA KONSTRUKCYJNA TOM K
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
Obiekty nowoprojektowane
Zbiornik retencyjny ścieków ZRS
Roboty ziemne
1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 549.6
2 | KNR 2-02 1924-05 | Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach nawodnionych kat.III | m3 | 3198.9
3 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 33.7
4 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 64.6
5 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 3216.7
Konstrukcja komory
6 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie ścian zbiornika | m2 | 514.7
7 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie ścian komory armatury i odpływowej | m2 | 34.6
8 | KNNR 2 0103-06 | Deskowanie przykrycia komory armatury | m2 | 5.3
9 | KNR 2-02 1923-01 | Montaż stalowego noża | kg | 3109.6
10 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji zbiornika i noża studni | kg | 31590
11 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie ścian zbiornika z betonu C35/45 | m3 | 294.4
12 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie ścian komory armatury i odpływowej z betonu C35/45 | m3 | 7.3
13 | KNNR 2 0110-05 | Betonowanie przykrycia komory armatury z betonu C35/45 | m3 | 0.6
14 | KNR 2-02 1923-05 | Betonowanie korka betonowego grubość średnia 3,0 m z betonu C16/20 metodą betonowania podwodnego | m3 | 943.9
15 | KNNR 1 0608-02 | Warstwa filtrująca żwir 4-16 mm grubości 100 mm | m3 | 31.4
16 | KNNR 2 0106-02 | Podkład z betonu C8/10 | m3 | 15.7
17 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja folia PEHD grubości 0,5 mm | m2 | 314
18 | KNNR 2 0106-02 | Płyta żelbetowa grubości 300 mm z betonu C35/45 | m3 | 98
19 | KNNR 2 0106-02 | Beton spadkowy grubości 350-850 mm z betonu C35/45 | m3 | 185.4
20 | pozycja scalona | Przerwy robocze PR | m | 165.4
21 | KNR BC-02 0129-01 | Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem | m2 | 75.4
22 | pozycja scalona | Próba szczelności zbiornika | próba | 1
23 | KNNR 2 1301-01 | Barierki ochronne H-0,6 m ze stali k/o | m | 65.3
24 | KNNR 7 0206-03 | Włazy stalowy 600 x 600 ze stali K/O | kpl | 1
25 | KNNR 4 1427-08 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:500 | szt. | 1
26 | KNNR 4 1427-03 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:200 | szt. | 2
27 | KNNR 4 1427-02 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:150 | szt. | 2
28 | KNNR 4 1427-01 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dz:63 | szt. | 2
Plac osadowy nowy PON
Roboty ziemne
29 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 877.7
30 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 714.2
31 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 111.4
32 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 734.5
Konstrukcja placu
33 | KNR AT-04 0101-01 | Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny | m2 | 877.7
34 | KNNR 4 1411-04 | Podsypka z piasku średniego gr. ok. 0.50 m - wymiana | m3 | 438.8
35 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton ściany oporowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 6.4
36 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie ścian i fundamentów ścian oporowej | m2 | 313.6
37 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji ściany oporowej | kg | 3963.6
38 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie ścian oporowych z fundamentem z betonu C25/30 | m3 | 39.4
39 | KNNR 2 0106-02 | Podkład z betonu C8/10 | m3 | 80
40 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja folia PEHD grubości 0,75 mm | m2 | 800
41 | KNNR 2 0110-01 | Płyta grubości 200 mm ze zbrojeniem polipropylenowym w ilości 0,6 kg/m2 z betonu C35/45 | m3 | 160
42 | pozycja scalona | Dylatacje | m | 340
42a | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, | m2 | 128.64
Plac magazynowania piasku PMP
Roboty ziemne
43 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 127.7
44 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 106.7
45 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 30.4
46 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 95.5
Konstrukcja placu
47 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton ściany oporowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 2.4
48 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie ścian i fundamentów ścian oporowej | m2 | 119.3
49 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji ściany oporowej | kg | 1444
50 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie ścian oporowych z fundamentem z betonu C25/30 | m3 | 15
51 | KNNR 2 0106-02 | Podkład z betonu C8/10 | m3 | 10
52 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja folia PEHD grubości 0,75 mm | m2 | 100
53 | KNNR 2 0110-01 | Płyta grubości 200 mm ze zbrojeniem polipropylenowym w ilości 0,6 kg/m2 z betonu C35/45 | m3 | 20
54 | Pozycja scalona | Dylatacje | m | 40
55 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 27.5
Pompownia wody technologicznej PWT
Roboty ziemne
56 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 34.8
57 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 48.8
58 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 34
59 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 20
Konstrukcja komory
60 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton ściany oporowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 2.4
61 | KNNR 4 1413-05 | Studnia betonowa Dn2500 z prefabrykowanych kręgów betonowych | stud. | 1
62 | KNNR 2 0110-01 | Betonowanie nadbetonu z betonu C35/45 | m3 | 1.9
63 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 26.9
64 | KNNR 2 1902-01 | Ocieplenie ścian styropianem gr. 100 mm i przykrycia styropianem gr. 50 mm | m2 | 16.7
65 | KNNR 2 0110-01 | Nadbeton zabezpieczający izolację gr. 50 mm z betonu C35/45 | m3 | 0.2
66 | KNNR 7 0206-03 | Drabina stalowa ze stali K/O | kpl | 1
67 | KNNR 7 0206-03 | Włazy stalowy 600 x 600 ze stali K/O | kpl | 1
68 | KNNR 7 0206-03 | Włazy stalowy 1400 x 1000 ze stali K/O | kpl | 1
69 | KNNR 4 1427-01 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:100 | szt. | 2
70 | KNNR 4 1427-01 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:80 | szt. | 1
Piaskownik wirowy nowy PWN z przylegającymi kanałami
Roboty ziemne
71 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 68.8
72 | KNR 2-02 1924-05 | Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach nawodnionych kat.III | m3 | 78.9
73 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 10.3
74 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 78.9
Konstrukcja komory
75 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie ścian zbiornika | m2 | 30.9
76 | KNNR 2 0103-06 | Deskowanie pomostu | m2 | 7.4
77 | KNR 2-02 1923-01 | Montaż stalowego noża | kg | 635.4
78 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji zbiornika i noża studni | kg | 1950.7
79 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie ścian zbiornika z betonu C35/45 | m3 | 5.7
80 | KNNR 2 0110-05 | Betonowanie pomostu piaskownika z betonu C35/45 | m3 | 0.7
81 | KNR 2-02 1923-05 | Betonowanie korka betonowego grubość średnia 3,0 m z betonu C16/20 metodą betonowania podwodnego | m3 | 10.2
82 | KNNR 2 0106-02 | Podkład z betonu C8/10 | m3 | 1
83 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja folia PEHD grubości 0,5 mm | m2 | 10.2
84 | KNNR 2 0106-02 | Płyta żelbetowa grubości 250 mm z betonu C35/45 | m3 | 2.8
85 | KNNR 2 0106-02 | Beton spadkowy grubości 600-2600 mm z betonu C35/45 | m3 | 21.6
86 | Pozycja scalona | Przerwy robocze PR | m | 41.9
87 | Pozycja scalona | Próba szczelności zbiornika | próba | 1
88 | KNNR 2 1301-01 | Barierki ochronne H-0,8 m ze stali k/o | m | 11.6
89 | KNNR 7 0206-03 | Włazy stalowy 800 x 600 ze stali K/O | kpl | 1
Konstrukcja kanałów
90 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie kanałów | m2 | 98.3
91 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji zbiornika i noża studni | kg | 409.5
92 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie kanałów z betonu C35/45 | m3 | 10.8
93 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 78.6
94 | KNR BC-02 0129-01 | Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem | m2 | 43.2
95 | KNNR 2 1301-01 | Barierki ochronne H-0,8 m ze stali k/o | m | 43
96 | KNNR 7 0206-03 | Konstukcje kanałów ze stali K/O | kg | 109.3
97 | KNNR 7 0202-05 | Przykrycia kanałów z kraty pomostowej 50/4 i 30/3 ze stali K/O | m2 | 10.4
Komora pomiarowa KP
Roboty ziemne
98 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 75.7
99 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 146.1
100 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 117.3
101 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 40.1
Konstrukcja komory
102 | KNNR 4 1411-04 | Podsypka z piasku średniego gr. ok. 0.50 m - wymiana | m3 | 9.6
103 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton komory C8/10 gr.100 mm | m3 | 1.3
104 | KNNR 2 0604-01 | Izolacja folia PEHD grubości 0,75 mm | m2 | 11.3
105 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie płyty fundamentowej i ścian | m2 | 49
106 | KNNR 2 0103-06 | Deskowanie przykrycia | m2 | 10.1
107 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 1266.7
108 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie płyty fundamentowej i ścian z betonu C35/45 | m3 | 13.4
109 | KNNR 2 0110-05 | Betonowanie przykrycia komory z betonu C35/45 | m3 | 1.4
110 | KNNR 2 0106-02 | Beton spadkowy grubości 400-440 mm z betonu C35/45 | m3 | 3.3
111 | Pozycja scalona | Przerwy robocze PR | m | 13
112 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 49.7
113 | KNNR 7 0206-03 | Drabina stalowa ze stali K/O | kpl | 1
114 | KNNR 7 0206-03 | Włazy stalowy 600 x 600 ze stali K/O | kpl | 1
115 | KNNR 7 0206-03 | Włazy stalowy 700 x 700 ze stali K/O | kpl | 3
Stacja zlewcza ścieków SZS
Roboty ziemne
116 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 7
117 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 4.6
118 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 1.2
119 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 4.4
Konstrukcja fundamentu
120 | KNNR 4 1411-04 | Podsypka z piasku średniego gr. ok. 0.50 m - wymiana | m3 | 3.5
121 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton płyty betonowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 0.3
122 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie płyty betonowej | m2 | 1.7
123 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie płyty betonowej z betonu C25/30 | m3 | 0.7
124 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 1.4
Pompownia części pływających PCP
Roboty ziemne
125 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 50.3
126 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 75.8
127 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 66.6
128 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 16.8
129 | KNR 4-05I 0409-01 | Rozbiórka istniejącej studni waz z odwozem i utylizacją | kpl. | 1
Konstrukcja komory
130 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton C8/10 gr.100 mm | m3 | 0.5
131 | KNNR 4 1413-05 | Studnia betonowa Dn:2000 z prefabrykowanych kręgów betonowych | stud. | 1
132 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 21.7
133 | KNR BC-02 0129-01 | Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem | m2 | 4.8
134 | KNNR 2 1301-01 | Barierki ochronne H-0,8 m ze stali k/o | m | 6.8
135 | KNNR 4 1427-01 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:100 | szt. | 2
136 | KNNR 4 1427-01 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:80 | szt. | 1
Komory przelewowe osadu KPO
Roboty ziemne
137 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 144.6
138 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 291.8
139 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 284
140 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 29.5
141 | KNR 4-05I 0118-06 | Demontaż rurociągu żeliwnego dn:300 | kpl | 1
Konstrukcja komory
142 | KNNR 4 1411-04 | Podsypka z piasku średniego gr. ok. 0.50 m - wymiana | m3 | 9.4
143 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton C8/10 gr.100 mm | m3 | 1
144 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie płyty fundamentowej i ścian | m2 | 79.9
145 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 1911.4
146 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie płyty fundamentowej i ścian z betonu C35/45 | m3 | 16
147 | Pozycja scalona | Dylatacje | m | 15
148 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 60.4
149 | KNR BC-02 0129-01 | Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem | m2 | 11.8
150 | KNNR 2 1301-01 | Barierki ochronne H-0,8 m ze stali k/o | m | 15
151 | KNNR 4 1427-06 | Tuleja dla przejścia szczelnego dla rur Dn:300 | szt. | 4
Stanowisko agregatu prądotwórczego SAP
Roboty ziemne
152 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 18
153 | KNNR 1 0210-03 | Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV pod komory | m3 | 12.6
154 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 3.1
155 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 12.2
Konstrukcja fundamentu
156 | KNNR 4 1411-04 | Podsypka z piasku średniego gr. ok. 0.50 m - wymiana | m3 | 3.5
157 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton płyty betonowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 0.3
158 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie płyty betonowej | m2 | 1.7
159 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie płyty betonowej z betonu C25/30 | m3 | 0.7
160 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 1.4
Obiekty modernizowane
Budynek krat BK
Roboty remontowe
161 | KNNR 7 0601-01 z.o.3.4. | Demontaż istniejącej obudowy z blachy trapezowej ścian | m2 | 211.1
162 | KNNR 7 0602-01 z.o.3.4. | Demontaż istniejącej obudowy z blachy trapezowej dachu | m2 | 103
163 | KNNR 7 0204-02 z.o.3.4. | Demontaż okien | kpl | 1
164 | KNNR 7 0204-02 z.o.3.4. | Okna stalowe o masie do 0.25 t - demontaż przed ponownym montażem | t | 1
165 |  | Renowacja istniejącej konstrukcji stalowej wiaty | kpl | 1
166 | KNNR 7 0206-04 | Wzmocnienie dachu - płatwie rozstawu 2.5 do 1.875m, wszystkiei płatwie IN140 należy zabezpieczyć przed zwichrzeniem ściągami z pręta ?12 co 1.5m. Rygiel dachowy z IN220 należy dospawać od dołu wzmocnienia. | kg | 315.5
167 | KNNR 7 0206-04 | Konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe PD-1 i PD-2 | kg | 156
168 |  | Uzupełnienie podwaliny i cokołu w miejscu istniejącej bramy | kpl | 1
169 | KNNR 7 0601-05 | Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej ścian grubość rdzenia 50 mm, płyty zabezpieczone folią PCV gr.120-150 µm od strony wewnętrznej. | m2 | 211.1
170 | KNNR 7 0602-03 | Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej dachu grubość rdzenia wynos 75 mm, płyty zabezpieczone folią PCV gr.120-150 µm od strony wewnętrznej. | m2 | 103
171 | KNNR 2 0505-01 | Obróbko blacharskie | m2 | 10.4
172 | KNNR 2 0506-01 | Rynny dachowe | m | 12.5
173 | KNNR 2 0506-03 | Rury spustowe | m | 9.8
174 | KNR 0-19 1023-01 | Okna z PVC | m2 | 11.5
175 | KNNR 2 1303-01 | Brama stalowa ocieplana | m2 | 6
176 | KNNR 7 0202-05 | Wymiana pokryć kanałów na kraty pomostowe 50/4 i 30/3 ze stali K/O | m2 | 18.2
177 | KNR 2-02 1116-03 | Wykonanie posadzki epoksydowej gr. 2 mm - zmywalnej, antypoślizgowej. | m2 | 60.6
Komora rozdziału KR1
Roboty remontowe
178 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komory | m3 | 142.1
179 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 1
180 | Pozycja scalona | Nowoprojektowane fragmenty ścian - wykonać z betonu C35/45, zbrojonego stalą A-IIIN, łączone z istniejącymi ścianami w technologii prętów wklejanych. | kpl | 1
181 | Pozycja scalona | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | m | 32.8
Komora rozdziału KR2
Roboty remontowe
182 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komory | m3 | 47.9
183 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 1
184 | Pozycja scalona | Nowoprojektowane fragmenty ścian - wykonać z betonu C35/45, zbrojonego stalą A-IIIN, łączone z istniejącymi ścianami w technologii prętów wklejanych. | kpl | 1
185 | Pozycja scalona | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | m | 17
186 | KNNR 7 0202-05 z.o.3.4. | Rozbiórka istniejących przykryć z kraty pomostowej | m2 | 6.1
Osadniki wtórne OW
Roboty remontowe
187 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komory | m3 | 2904.5
188 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 1
189 | Pozycja scalona | Reprofilacja bieżni osadników betonem C 35/45 z kruszywem łamanym bazaltowym lub granitowym. | kpl | 1
190 | KNR AT-17 0101-07 | Wiercenie otworów dn:500 | cm | 70
191 |  | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | kpl | 1
Pompownia osadu recyrkulowanego POR
Roboty remontowe
192 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komory | m3 | 74.8
193 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 1
194 | KNNR 7 0206-04 z.o.3.4. | Rozbiórka istniejącego przykryć | m2 | 5.4
195 | Pozycja scalona | Wymiana włazów na włazy ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | szt | 5
196 | KNNR 7 0206-03 | Drabina stalowa ze stali nierdzewnej / 0H18N9/. | kpl | 1
Koryto pomiarowe ścieków KPS
Roboty remontowe
197 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komory | m3 | 2
198 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 1
199 | Pozycja scalona | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | kpl | 1
Fundament dla pobieraka prób
200 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2 | 1
201 | KNNR 1 0305-02 | Wykop ręczny w gr.kat. III-IV pod fundament | m3 | 0.1
202 | KNNR 1 0317-01 | Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV | m3 | 0.1
203 | KNNR 1 0202-08 | Odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 0.2
204 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton płyty betonowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 0.1
205 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie płyty betonowej | m2 | 0.8
206 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie płyty betonowej z betonu C25/30 | m3 | 0.2
207 | KNNR 2 0601-06 | Zabezpieczenia antykorozyjne betonu - izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P, - izolacja pozioma, pionowa na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej folia PEHD gr.0.5 mm | m2 | 0.6
Zagęszczacze grawitacyjne ZG
Roboty remontowe
208 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komory | m3 | 336
209 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 3
210 | Pozycja scalona | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | kpl | 1
Stacja dmuchaw SD, budynek energetyczny BE
Roboty remontowe
211 | KNR 4-04 0306-01 | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm | m3 | 1
212 | Pozycja scalona | Wymianę ażurowego przekrycia kanału | m2 | 29
213 | KNR AT-17 0101-07 | Przebicie otworu pod rurociąg sprężonego powietrza fi450 | kpl | 1
214 | Pozycja scalona | Naprawy ścian pod podciągiem stalowym w pom. rozdzielni niskiego napięcia. Należy uzupełnić pęknięcia ścian zaprawą montażową CX15, spiąć klamrami stalowymi. | kpl | 3
215 | KNNR 2 0506-01 | Wymiana rynien dachowych | m | 48.5
216 | KNNR 2 0506-03 | Wymiana rur spustowych | m | 30.8
217 | KNNR 6 0606-01 | Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo korytkiem ściekowym | kpl | 1
218 | Pozycja scalona | Fundamenty dmuchaw | kpl | 4
Fundamenty dmuchaw
219 | KNR 4-04 0306-01 | Rozbiórka posadzki pod nowe fundamenty wraz z wykopem odwozem i utylizacją | m3 | 13.4
220 | KNNR 2 0106-02 | Podbeton płyty betonowej C8/10 gr.100 mm | m3 | 1.2
221 | KNNR 2 0103-03 | Deskowanie płyty betonowej | m2 | 24.8
222 | KNNR 2 0104-05 | Zbrojenie konstrukcji | kg | 352.1
223 | KNNR 2 0110-02 | Betonowanie płyty betonowej z betonu C25/30 | m3 | 9.5
224 | Pozycja scalona | Dylatacje wokół fundamentów | m | 24.8
225 | KNNR 2 0110-02 | Uzupełnienie rozebranej posadzki z betonu C25/30 | m3 | 2.6
225a | KNNR 7 0206-04 | Konstrukcje podpory stalowej pod ramę wirówki | kg | 83.78
225b | KNNR 5 1201-04 | Osadzenie w podłożu kotew HST M12x115/20 | szt | 16
Piaskowniki wirowe stare PWS
Roboty remontowe
226 | KNNR 7 0206-04 | Konstrukcje podpory stalowej pod ramę wirówki | kg | 83.78
227 | KNNR 5 1201-04 | Osadzenie w podłożu kotew HST M12x115/20 | szt. | 16
228 | Pozycja scalona | Przebudowa kinety w komorze zbiorczej za piaskownikiem | kpl | 1
229 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komór piaskowników | m3 | 33.7
230 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych | kpl | 2
231 | Pozycja scalona | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | kpl | 1
232 | Pozycja scalona | Wymiana konstrukcji przykryć kanałów na wykonane ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | kpl | 1
Reaktory biologiczne RB
Roboty remontowe
233 | KNR 2-02 1927-10 | Opróżnienie komór piaskowników | m3 | 6747.3
234 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych reaktorów | kpl | 3
235 | Pozycja scalona | Wymiana balustrad na balustrady ochronne ze stali nierdzewnej / 0H18N9/, | kpl | 3
236 | Pozycja scalona | Wymiana krat pomostowychoraz schodów na kraty i konstrukcje schodów ze stali nierdzewnej | kpl | 3
237 | Pozycja scalona | Renowacja powierzchni żelbetowych Zabezpieczenia antykorozyjne Izolacje elementów betonowych Modernizowany obiekt żelbetowy należy poddać renowacji środkami do renowacji betonów hydrotechnicznych / kompletne rozwiązanie 1. producenta/. Zakres prac będzie wynikał z oceny stanu technicznego poszczególnych obiektów, po ich uprzednim opróżnieniu i oczyszczeniu. | m2 | 270
Rozbiórki
238 | Pozycja scalona | Rozbiórka obiektu SSK | kpl | 1
239 | Pozycja scalona | Rozbiórka obiektu SPP | kpl | 1
240 | Pozycja scalona | Rozbiórka obiektu SOI | kpl | 1
241 | Pozycja scalona | Rozbiórka obiektu SBO | kpl | 1
242 | Pozycja scalona | Rozbiórka obiektu PSP | kpl | 1
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom S
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA SANITARNA TOM S
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
BUDYNEK KRAT BK
Instalacja grzewcza
1 | KNR-W 2-15 0432-03 | Aparat grzewczo - wentylacyjny typu ELEKTRA ELC 933/9,0kW 400V w wykonaniu kwasoodpornym prod. Systemair | szt. | 2
Instalacja wentylacji nawiewnej
2 | KNR 2-17 0146-02 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm - Czerpnia ścienna o wym. 400x300mm | szt. | 1
3 | KNR 2-17 0134-01 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm - Przepustnica o wym. 400x300mm | szt. | 1
Instalacja wentylacji wywiewnej awaryjnej
4 | KNR 2-17 0208-03 | Wentylator dachowy przeciwwybuchowy DVV-EX 560 D4 V=4000m3/h, N=1,5kW/400V/50Hz z regulatorem obrotów, urządzeniem ochrony termicznej VKS-EX 355-500 i falownikiem FRQ 5S-4A zblokowany z systemem detekcji CH4 i H2S prod. Systemair | szt. | 1
5 | KNR 2-17 0138-04 | Kratka wywiewna o wym. 600x400mm z żaluzjami pionowymi, przepustnicą wielopłaszczyznową | szt. | 1
6 | KNR 2-17 0140-04 | Kratka o wymiarze d:500mm | szt. | 1
7 | KNR 2-17 0122-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 9
8 |  | Okablowanie elektryczne wentylatora | szt. | 1
Instalacja wentylacji wywiewnej grawitacyjnej
9 | KNR 2-17 0151-04 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/III o śr.wylotów do 630 mm,w układach bezkanałowych | szt. | 1
10 | KNR 2-17 0152-05 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 630 mm | szt. | 1
11 | KNR 2-17 0138-04 | Kratka wywiewna o wym. 300x400mm z żaluzjami pionowymi, przepustnicą wielopłaszczyznową | szt. | 1
12 | KNR 2-17 0140-04 | Kratka o wymiarze d:630mm | szt. | 1
13 | KNR 2-17 0122-05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udzial kształtek do 35 % | m2 | 11
System detekcji gazów CH4 i H2S
14 | kalk. Własna | System detekcji gazów CH4 i H2S skłądający się z: - przetwornik pomiarowy - 1 szt. - S-CAT-02.01 - sensor katalityczny - 1 szt. - Przetwornik pomiarowy - 1 szt. - S-H2S-01.01 - sensor elektrochemiczny H2S: 0-50ppm - 1 szt. - OB-1 - osłona bryzgoszczelna dla czujnika H2S - 1 szt. - centralka z podtrzymaniem akumulatorowym) - 1 szt. - zewnętrzny sygnalizator optyczno - akustyczny - 1 szt. | kpl. | 1
15 | kalk. własna | Okablowanie systemu detekcji gazów | szt. | 1
POMPOWNIA ŚCIEKÓW PS - Instalacja wentylacji
16 | kalk. własna | Wiercenie otworu wiertnicą d:110mm w płycie komory gr.15cm | szt. | 2
17 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał nawiewny | m | 2.4
18 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał wywiewny | m | 0.5
19 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2
ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW ZRS - Instalacja wentylacji
20 | kalk. własna | Wiercenie otworu wiertnicą d:110mm w płycie komory gr.15cm | szt. | 2
21 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał nawiewny | m | 2.4
22 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał wywiewny | m | 0.4
23 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2
KOMORA POMIAROWA KP I KOMORA ROZDZIAŁU KR1 - Instalacja wentylacji
24 |  | Wiercenie otworu wiertnicą d:110mm w płycie komory gr.15cm | szt. | 2
25 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał nawiewny | m | 3
26 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał wywiewny | m | 0.45
27 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2
KOMORY PRZELEWOWE OSADU KPO I POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO POR - Instalacja wen- tylacji
28 | kalk. Własna | Wiercenie otworu wiertnicą d:110mm w płycie komory gr.15cm | szt. | 2
29 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał nawiewny | m | 0.45
30 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał wywiewny | m | 0.5
31 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2
STACJA DMUCHAW - Instalacja wentylacji
32 | KNR 2-17 0206-01 | Wentylator osiowy wywiewny typ AW SILEO 350 DV 0,19kW/400/50Hz prod. Systemair | szt. | 2
33 | KNR 2-17 0206-02 | Wentylator osiowy wywiewny typ AW SILEO 400 DV 0,19kW/400/50Hz prod. Systemair | szt. | 1
34 |  | Okablowanie elektryczne wentylatora | szt. | 3
POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ PWT - Instalacja wentylacji
Instalacja wentylacji
35 | kalk. własna | Wiercenie otworu wiertnicą d:110mm w płycie komory gr.15cm | szt. | 2
36 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał nawiewny | m | 2.5
37 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - Kanał wywiewny | m | 0.5
38 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 2
Instalacja grzewcza
39 | KNR-W 2-15 0431-01 | Grzejnik elektryczny 500 W | szt. | 1
BUDYNEK GARAŻOWY BG
Instalacja kanalizacji sanitarnej
40 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III | m3 | 24.3
41 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 30
42 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10
43 | KNR-W 2-15 0222-03 | Rewizja PCV 160 w posadzce | szt. | 1
44 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1
45 | KNR-W 2-15 0212-03 | Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm | szt. | 1
46 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 3
47 | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty ściekowe d:150mm | szt. | 3
48 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 1
49 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka porcelanowa o wym 60cm - np. KOŁO NOVA TOP | kpl. | 1
50 | KNR-W 2-15 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek np. KOŁO NOVA TOP | kpl. | 1
51 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | 24.3
Instalacja wody zimnej, ciepłej
52 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawór odcinający d:15mm | szt. | 1
53 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawór antyskażeniowy BA 2760 d:15mm prod. Danfoss | szt. | 1
54 | KNR-W 2-15 0130-01 | Filtr siatkowy d:15mm | szt. | 1
55 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5
56 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 1
57 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1
58 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory kątowe do baterii umywalkowej i zlewozmywakowej d:15mm | szt. | 2
59 | KNR-W 2-15 0143-01 | Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. OW-5 podumywalkowy o mocy 2,2kW prod. Biawar | kpl. | 1
60 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) | m | 5
61 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 5
62 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 5
Instalacja wentylacji
63 | KNR 2-17 0146-04 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 3260 mm - Czerpnia ścienna o wym. 800x500mm | szt. | 2
64 | KNR 2-17 0134-03 | Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne,typ A i B do przewodów o obw.do 2800 mm - Przepustnica wielopłaszczyznowa o wym. 800x500mm | szt. | 2
65 | KNR 2-17 0152-04 | Wywietrzak dachowy cylindryczny d:400mm | szt. | 4
66 | KNR 2-17 0151-03 | Podstawa dachowa typu B/III d:400mm l=1000 z luźnym kołnierzem wraz z przepustnicą i siłownikiem Belimo | szt. | 4
Instalacja grzewcza
67 | KNR-W 2-15 0432-03 | Aparat grzewczo wentylacyjny PANTERA SE15/15kW 400V-3N prod. Systemair | szt. | 2
BUDYNEK SOCJALNY
Instalacja kanalizacji sanitarnej
68 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III | m3 | 4.5
69 | kalk. własna | Włączenie się do istniejącej kanalizacji sanitarnej | szt | 2
70 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5
71 | KNR-W 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 5
72 | KNR-W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | podej. | 13
73 | KNR-W 2-15 0230-02 | Umywalka porcelanowa o wym 60cm - np. KOŁO NOVA TOP | kpl. | 7
74 | KNR-W 2-15 0230-05 | Półpostument porcelanowy do umywalek np. KOŁO NOVA TOP | kpl. | 7
75 | KNR 2-15/GEBERIT 0102-05 | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej - GEBERIT DUOFIX BASIC | kpl. | 5
76 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 | Przyciski do spłuczek podtynkowych - GEBERIT DELTA | kpl. | 5
77 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca np. KOŁO NOVA TOP | kpl. | 5
78 | KNR-W 2-15 0232-02 | Brodziki natryskowe + zasłonka prysznicowa (bez kabiny natryskowej) | kpl. | 4
79 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny | szt. | 1
80 | KNR-W 2-15 0229-05 | Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nierdzewny | szt. | 1
81 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | 4.5
Instalacja wody zimnej, ciepłej
82 | KNR-W 2-15 0112-06 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8
83 | KNR-W 2-15 0112-05 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8
84 | KNR-W 2-15 0112-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10
85 | KNNR 4 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 20
86 | KNNR 4 0112-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 13
87 | KNNR 4 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 76
88 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 26
89 | KNR-W 2-15 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 5
90 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 7
91 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15mm | szt. | 2
92 | KNR-W 2-15 0137-09 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 4
93 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory kątowe do płuczki ustępowej d:15mm | szt. | 5
94 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawory kątowe do baterii umywalkowej i zlewozmywakowej d:15mm | szt. | 18
95 | KNR-W 2-15 0132-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 1
96 | KNR-W 2-15 0132-04 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm | szt. | 1
97 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 3
98 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 9
99 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawór regulacyjny MTCV d:15mm prod. Danfoss | szt. | 2
100 | KNR-W 2-15 0142-01 | Szafka na zawory 40x30cm | szt. | 2
101 | KNR-W 2-15 0130-01 | Zawór kulowy ze złączką do węża d:15mm - woda zimna | szt. | 2
102 | KNR 0-34 0101-05 | Izolacja rurociągów śr.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 8
103 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 5
104 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 5
105 | KNR 0-34 0101-04 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 3
106 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 34
107 | KNR 0-34 0101-12 | Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 8
108 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 5
109 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 15
110 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 10
111 | KNR 0-34 0101-11 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm | m | 42
112 | KNR-W 2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 135
113 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 135
Kotłownia gazowa
114 | KNNR 4 0502-01 | Kocioł gazowy VITOCROSSAL 200 o mocy grzewczej 170kW (3 obiegi c.o. 2 szt. i c.w.u) czujnik temp. c.w.u., paliwo gaz ziemny GZ-50 prod. Viessmann | kocioł | 1
115 | KNNR 4 0508-01 | Zasobnik c.w.u. o pojemności 500l Vitocell 300-B prod. Viessmann | szt. | 1
116 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynie wzbiorcze typ 80N, po=3,0bar prod. Reflex | szt. | 1
117 | KNR-W 2-15 0510-01 | Ciśnieniowe naczynie przeponowe c.w.u. REFIX typ DD 18, po=10bar prod. REFLEX | szt. | 1
118 | KNR-W 2-15 0524-02 | Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 1915 DN 25/32, po=3bar prod. SYR | szt. | 1
119 | KNR-W 2-15 0524-01 | Zawór bezpieczeństwa membranowy typ 2115 DN 20/25, po=6bar prod. SYR | szt. | 1
120 | KNR-W 2-15 0530-02 | Manometr M-65/R, 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym | szt. | 6
121 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawór zwrotny gwintowany d:20mm | szt. | 1
122 | KNR-W 2-15 0411-04 | Zawór zwrotny gwintowany d:40mm | szt. | 1
123 | KNR-W 2-15 0411-05 | Zawór zwrotny gwintowany d:50mm | szt. | 3
124 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zawór kulowy z końcówką na wąż d:25mm | szt. | 1
125 | KNR-W 2-15 0411-01 | Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:15mm | szt. | 15
126 | KNR-W 2-15 0411-03 | Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:25mm | szt. | 4
127 | KNR-W 2-15 0411-04 | Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:40mm | szt. | 4
128 | KNR-W 2-15 0411-05 | Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:50mm | szt. | 6
129 | KNR-W 2-15 0411-06 | Kurek kulowy gwintowany do wody gorącej d:65mm | szt. | 3
130 | KNR-W 2-15 0530-01 | Termometr tarczowy 0-100stC | szt. | 3
131 | KNR-W 2-15 0530-02 | Termomanometr 0-100stC/ 0-0,6MPa | szt. | 1
132 | KNR-W 2-15 0411-06 | Filtr osadnikowy skośny DN65 | szt. | 1
133 | KNR 7-08 0301-02 | Zawór mieszający trzydrogowy z siłownikiem AMB 162 (komplet) obiego c.o. typu HRB 3 dn 32 kvs=2,5m3/h | ukl. | 1
134 | KNR-W 2-15 0434-01 | Zbiornik odpowietrzający nieprzepływowy typu A V=4,3dm3 | szt. | 2
135 | KNR 7-06 0504-01 | Stacja uzdatniania wody typu Aquahome 20-N prod. Viessmann | kpl. | 1
136 | KNR 7-07 0101-01 | Pompa dla instalacji c.o. - Budynek BS typ STRATOS PICO 25/1-8 prod. WILO V=2,1m3/h Hmax=4,0mH2O N=0,05 kW/230V/0,78A | kpl. | 1
137 | KNR 7-07 0101-01 | Pompa dla instalacji c.o. - zasilanie przyłącza cieplnego typ STRATOS 25/1-6 CAN PN 10 prod. WILO V=3,27m3/h Hmax=4,0mH2O N=0,08kW/230V/0,78A | kpl. | 1
138 | KNR 7-07 0101-01 | Pompa zasilająca podgrzewacz c.w.u. Stratos ECO 25/1-6 prod. WILO V=2,2m3/h Hmax=5,0mH2O N=0,085kW/230V/0,78A | kpl. | 1
139 | KNR 7-07 0101-01 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Stratos ECO 15/1-8 CAN PN 10 prod. WILO V=3,2m3/h Hmax=5,0 mH2O N=0,085kW/230V/1,2A | kpl. | 1
140 | KNR 7-07 0101-01 | Pompa cyrkulacyjna Stratos ECO Z 25/1-5 prod. WILO V=1,37m3/h Hmax=3,0mH2O N=0,04 kW/230V/0,78A | kpl. | 1
141 | KNR-W 2-15 0513-01 | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm | m | 1.2
142 |  | Komin spalinowy Jeremias | kpl. | 1
143 | KNR 2-17 0138-04 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2000 mm - wentylacja pomieszczenia kotła | szt. | 2
144 | KNR-W 2-15 0517-01 | Uruchomienie kotłowni | kpl. | 1
145 | kalk. własna | Okablowanie elektryczne kotłowni | kpl. | 1
Instalacja c.o.
146 | KNR-W 2-15 0404-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 28
147 | KNR-W 2-15 0404-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 38
148 | KNR-W 2-15 0404-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 14
149 | KNR-W 2-15 0404-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 76
150 | KNR-W 2-15 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 128
151 | KNR-W 2-15 0428-01 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym | kpl. | 26
152 | KNR-W 2-15 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 2
153 | KNR-W 2-15 0418-07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 23
154 | KNR-W 2-15 0418-12 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm | szt. | 1
155 | KNR-W 2-15 0412-02 | Głowica termostatyczna np. RTS Everis 4230 prod. Danfoss lub równorzędna | szt. | 26
156 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawór grzejnikowy typ RTD-N 15 prod. Danfoss | szt. | 26
157 | KNR-W 2-15 0412-02 | Zawór powrotny RLV 15 prod. Danfoss | szt. | 26
158 | KNR-W 2-15 0432-02 | Aparat grzewczo - wentylacyjny NEOLUX IV prod. Konwektor Lipno | szt. | 4
159 | KNR-W 2-15 0434-01 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 | szt. | 2
160 | KNZ 15 30-04 | Otulina z wełny mineralnej d:50mm gr. 50mm | m | 28
161 | KNZ 15 29-04 | Otulina z wełny mineralnej d:40mm gr. 40mm | m | 38
162 | KNZ 15 28-05 | Otulina z wełny mineralnej d:32mm gr. 30mm | m | 14
163 | KNZ 15 27-04 | Otulina z wełny mineralnej d:25mm gr. 25mm | m | 76
164 | KNZ 15 26-01 | Otulina z wełny mineralnej d:20mm gr. 20mm | m | 128
165 | KNR-W 2-15 0406-03 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1
166 | KNR-W 2-15 0406-05 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 284
167 | KNR-W 2-15 0128-02 | Napełnienie instalacji c.o. wodą | m | 284
168 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania | urz. | 26
Instalacja gazowa
169 | KNR-W 2-15 0312-03 | Zawór odcinający d:25mm | szt. | 1
170 | KNR-W 2-15 0310-02 | Filtry gazowe d:25mm | szt. | 1
171 | kalk. własna | System detekcji gazów | kpl. | 1
172 | kalk. własna | Okablowanie systemu detekcji gazu | kpl. | 1
173 | KNR-W 2-15 0304-03 | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6
174 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 1
175 | KNR 7-12 0201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 1
176 | KNR 7-12 0209-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 1
177 | KNR-W 2-15 0307-05 | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu ponad 65 mm | 100 m | 0.09
Instalacja wentylacji
178 | KNR 2-17 0146-01 | Czerpnia ścienna o wym. 400x250mm | szt. | 1
179 | KNR 2-17 0208-02 | Wentylator łazienkowy typ BF-W-230 prod. Systemair | szt. | 6
180 | KNR 2-17 0208-01 | Wentylator łazienkowy typ BF-W-150 prod. Systemair | szt. | 2
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom D
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA DROGOWA TOM D
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
1 | KNNR 6 0801-06 | Drogi i place o nawierzchni betonowej do rozbiórki Rozebranie drogi o nawierzchni z betonu | m2 | 201.8
2 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników przewidzianych do remontu | m2 | 377.9
3 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki na składowisko i utylizacja | m3 | 69
4 | KNNR 6 0101-03 | Korytowanie pod nawierzchnie asfaltobetonowe | m2 | 1312.6
5 | KNNR 6 0104-04 | Wymiana istniejącego gruntu na grunt piaszczysty zagęszczony do Is=0,97 | m2 | 1312.6
6 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa pomocnicza – kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie 20 cm | m2 | 1312.6
7 | KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 1312.6
8 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm lub 25*12 cm (wtopiony) z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 | m | 540
9 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy pod nawierzchnię płyty ociekowej w gr.kat. III-IV | m3 | 21
9a | KNNR 6 0104-04 | Wymiana istniejącego gruntu na grunt piaszczysty zagęszczony do Is=0,97 | m2 | 21
10 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-15 | m | 31
11 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grub. 12 cm | m2 | 42
12 | KNNR 6 0109-05 | Nawierzchnię płyty ociekowej z betonu B-35 o grubości 15 cm | m2 | 42
13 | KNR AT-27 0502-02 | Wykonanie dylatacji | m | 27.5
14 | KNNR 6 0101-07 | Korytowanie pod chodniki i dojścia | m2 | 475.8
15 | KNNR 6 0105-02 | Podsypka piaskowa zagęszczane o gr.10 cm | m2 | 475.8
16 | KNNR 6 0502-02 | Nawierzchnie z kostki betonowej „Polbruk” 6 cm | m2 | 475.8
17 | KNNR 6 0404-02 | Obramowanie nawierzchni chodników i dojść obrzeżem betonowym 6*20 cm | m | 610
18 | KNR-W 2-01 0308-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) | dół. | 11
19 | KNR 2-02 0201-02 | Obetonowanie słupków | m3 | 1.76
20 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grub. 10 cm | m2 | 21
21 | KNR-W 2-01 0526-01 | Schody betonowe nowe z kostki "Polbruk" (stopnie) oraz indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach 8*40*100 (70) cm, na podłożu z betonu B-7,5. Balustrady i słupki z rur stalowych ? 38*4 | m | 27.6
22 | KNNR 6 0404-02 | Obramowanie nawierzchni chodników i dojść obrzeżem betonowym 6*20 cm | m | 50.8
23 | KNNR 1 0206-02 0208-02 | Wywóz nadwyżki mas ziemnych na odległość 5 km | m3 | 4850
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom E
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA ELEKTRYCZNA TOM E
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
Linie kablowe zewnętrzne
Roboty budowlane w zakresie budowy lini kablowych i oświetlenia zewnętrznego
1 | KNR 2-01 0702-1002 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV | m | 1500
2 | KNR 2-01 0701-0301 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV-inst. oświetl.zewn. | m | 300
3 | kalk. Własna | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1800
4 | KNR 5-01 0107-01 | Układanie rur kanalizacji kablowej z rur PCW gładkościennych sztywnych fi 110 w gr.kat.IV, | m | 800
5 | KNR 5-01 0107-01 | Układanie rur kanalizacji kablowej z rur PCW karbowanych elastycznych fi 110 w gr.kat.IV, | m | 500
6 | KNR 5-01 0107-01 | Układanie rur kanalizacji kablowej z rur PCW karbowanych elastycznych fi 110 w gr.kat.IV, | m | 600
7 | KNR 5-01 0107-01 | Układanie rur kanalizacji kablowej z rur PCW karbowanych elastycznych fi 50 w gr.kat.IV, | m | 200
8 | KNR 5-01 0119-08 | Wprowadzenie j z rur PCW do obiektu 01,03,05,18,22,25,26,27 otw.przy podłożu z betonu | kpl. | 8
9 | KNP 01 0406-03.02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów szerokich, wąskich i jamistych gruntem kat.IV o normalnej wilgotności | m | 1500
10 | KNP 01 0406-03.02 | Ręczne zasypywanie wykopów szerokich, wąskich i jamistych gruntem kat.IV o normalnej wilgotności | m | 300
Roboty budowlane w zakresie likwidacji istniejących kabli
11 | KNR 2-01 0701-0301 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV-inst. oświetl.zewn. | m | 250
12 | KNNR 5 0707-05 | P.A Demontaż kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 200
13 | KNP 01 0406-03.02 | Ręczne zasypywanie wykopów szerokich, wąskich i jamistych gruntem kat.IV o normalnej wilgotności | m | 250
Linie kablowe energetyczne
14 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YHAKXS 1x95/35 20kV Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 80
15 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YKY 4x240 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 100
16 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YKY 4x185 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 550
17 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YKY 4x95 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 550
18 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YAKXS 4x35 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 1000
19 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YKYżo 5x35 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 115
20 | KNR-W 5-10 0103-05 | Kabel YKYżo 5x16 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 50
21 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel N2XH-FE 180/E90 2x1,5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 50
22 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 5x10. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 150
23 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 5x6. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 260
24 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 5x4. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 450
25 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 5x2,5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 450
26 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 4x4. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 650
27 | KNR-W 5-10 0118-04 | YKYżo 4x2.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 300
28 | KNR-W 5-10 0118-04 | YKYżo 4x1.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 100
29 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 5x2,5 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 300
30 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 3x2,5 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 80
31 | KNR-W 5-10 0118-04 | Kabel YKYżo 3x1,5 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 50
32 | KNR-W 5-10 0118-04 | Przewód YDYżo 5x6 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 180
33 | KNR-W 5-10 0118-04 | Przewód YDYżo 5x4 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 60
34 | KNR-W 5-10 0118-04 | Przewód YDYp 4x1,5 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 1100
35 | KNR-W 5-10 0118-02 | Przewód YDY 3x2.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 1100
36 | KNR-W 5-10 0118-02 | Przewód YDY 2x1.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 120
37 | KNR-W 5-10 0118-02 | Przewód YDY 3x1.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 100
38 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel sterowniczy YvKSLY 7x1.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 50
39 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel sterowniczy YvKSLY 14x1.5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 1400
40 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel falownikowy do układania w ziemi ekranowany 4x35. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 150
41 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel falownikowy do układania w ziemi ekranowany 4x10. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 50
42 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel falownikowy do układania w ziemi ekranowany 4x6. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 80
43 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel falownikowy do układania w ziemi ekranowany 4x4. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 110
44 | KNR-W 5-10 0118-02 | Kabel falownikowy do układania w ziemi ekranowany 4x2,5. Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 180
45 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 30x4 | m | 1500
46 | KNR-W 4-03 0705-01 | Wymiana przewodów wyrównawczych z płaskownika lub pręta o przekroju do 120 mm2 w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach w ciągu poziomym | m | 200
Wewnętrzne instalacje elektryczne
Obiekt nr 01 BK (Budynek Krat), 02.1,02.2 PWS (Piaskowniki wirowe stare), 04PWN (piaskownik wirowy nowy), 06 SZS (Stacja zlewcza ścieków dowożonych)
47 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 100
48 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 6
49 | KNNR 5 1105-07 | Koryto kablowe o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 100x50x1,5 stal k/o | m | 100
50 | KNNR 5 1105-07 | Koryto kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal k/o | m | 80
51 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA do fi 50mm | m | 80
52 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 30x4 | m | 160
53 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 120
54 | KNR 5-08 0404-11 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża -Rozdzilanica 01R1 Metalowa IP55 1200x2000x600 stal k/o | szt. | 1
55 | KNR 5-08 0404-11 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża -Szafka falownikowa 01SF1 Metalowa IP66 500x700x250 stal k/o | szt. | 1
56 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Falownik 01U1 i 01U2 5,5kW z komunikacją Modbus, karta wej/wyj filtr dU/dt | szt. | 2
57 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego D1SSL1, D2SSL1 | szt. | 2
58 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 02.1PP1, 02.2PP1, 04PP1 | szt. | 3
59 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż kasety sterowniczej ZAŁ/WYŁ | szt. | 1
60 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż sygnalizatora optyczno akustycznego 'S' | szt. | 1
61 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu przycisku p.poż | szt. | 1
62 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym głównej szyny uziemiającej GSU | szt. | 1
63 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym lokalnej szyny wyrównawczej LSW | szt. | 5
64 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa świetlówkowa 2x35W IP65 ze statecznikiem elektronicznym z okablowaniem przelotowym + źródła światła z modułem AW 1h | szt. | 2
65 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa świetlówkowa 2x35W IP65 ze statecznikiem elektronicznym z okablowaniem przelotowym + źródła światła | szt. | 9
66 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe Oprawa zewnętrzna uruchamiana czujnikiem zmierzchowym 1x28W IP54 + źródło światła | szt. | 2
67 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników oświetlenia podwójnych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1
68 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. pojedyńcze, hermetyczne IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V n/t | szt. | 1
69 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. podwójne, hermetyczne IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t | szt. | 5
70 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniaza natynkowego trójfazowego 16A, 400V w obudowie | szt. | 5
71 | KNNR 5 0612-05 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt. | 6
72 | KNNR 5 0612-05 | Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt. | 20
73 | KNR 5-08 0606-01 | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim | m | 150
74 | KNR 5-08 0606-01 | Montaż masztów wolnostojących h-1m | kpl. | 3
75 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 15
76 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 15
77 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 30
78 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 15
79 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 2
80 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 2
Obiekt nr 03 PS (Pompownia ścieków), 05 ZRS (Zbiornik retencyjny ścieków)
81 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 140
82 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 6
83 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 80
84 | KNR 5-08 0404-11 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica 03R1 | szt. | 1
85 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 03P1SSL1, 03P2SSL1, 03P3SSL1 | szt. | 3
86 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynka sterowania lokalnego 03M1SLL1, | szt. | 1
87 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 05P1SSL1, 05P2SSL1 | szt. | 2
88 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 05M1SSL1, 05M2SSL1, 03M3SSL1 | szt. | 3
89 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Zestaw remontowy ZR1 IP65 (1x32A 400V, 1x16A 400V, 3x16A 230V) wraz z zabezpieczeniami | szt. | 1
90 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Falownik 03U1, 03U2, 03U3 15kW z komunikacją Modbus, karta wej/wyj filtr dU/dt do zabudowy w szafie | szt. | 3
91 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Falownik 05U1, 05U2 7,5kW z komunikacją Modbus, karta wej/wyj filtr dU/dt do zabudowie w szafie | szt. | 2
92 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym głównej szyny uziemiającej GSU | szt. | 3
93 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym lokalnej szyny wyrównawczej LSW | szt. | 25
94 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 150
95 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. pojedyńcze, hermetyczne IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t | szt. | 3
96 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA do fi 50mm odporna na UV | m | 150
97 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe elestyczna karbowana do fi 50mm | m | 100
98 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 50
99 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 50
100 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 50
101 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 50
102 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 4
103 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 4
Obiekt nr 08 KP (Komora pomiarowa), 09 KR1 (Komora rozdziału)
104 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 30
105 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 2
106 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 30
107 | KNR 5-08 0404-11 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica 09R1 | szt. | 1
108 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynka sterowania lokalnego 09M1SSL1 | szt. | 1
109 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Zestaw remontowy ZR1 IP65 (1x32A 400V, 1x16A 400V, 3x16A 230V) wraz z zabezpieczeniami | szt. | 1
110 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 30x4 | m | 40
111 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 30
112 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA odporna na UV do fi 50mm | m | 25
113 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe elestyczne karbowane do fi 50mm | m | 25
114 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym lokalnej szyny wyrównawczej LSW | szt. | 3
115 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 5
116 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 5
117 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 5
118 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 5
119 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 2
120 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 2
Obiekt nr 10.1 RB.1. 10.2 RB.2, 10.3 RB.3 (Reaktory biologiczne)
121 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 180
122 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 10
123 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 300
124 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica 10.1R1, 10.2R1, 10.3R1 | szt. | 3
125 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 08.2M1SSL1, 08.2M2SSL1, 08.2M3SSL1, 08.2M4SSL1 | szt. | 4
126 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 10.1M1SSL1, 10.1M2SSL1, 10.2M1SSL1, 10.2M2SSL1, 10.3M1SSL1, 10.3M2SSL1 | szt. | 6
127 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Falownik 10.1U1, 10.1U2, 10.2U1, 10.2U2, 10.3U1, 10.3U2 1,5kW z komunikacją Modbus, karta wej/wyj filtr dU/dt do zabudowy w szafie | szt. | 6
128 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Zestaw remontowy ZR1 IP65 (1x32A 400V, 1x16A 400V, 3x16A 230V) wraz z zabezpieczeniami | szt. | 3
129 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 30x4 | m | 150
130 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 100
131 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-1x24W - oprawa świetlówkowa przemysłowa 1x24W IP65 | szt. | 11
132 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników ośiwetlenia pojedyńczych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 5
133 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników oświetlenia schodowych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2
134 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA do fi 50mm | m | 110
135 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 25
136 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 25
137 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 25
138 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 20
139 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 2
140 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 2
Obiekt nr 16 POR (Pompownia osadu recyrkulowanego), 12.1 OW.1 12.2 OW.2 (Osadniki wtórne), 15.1 KPO.1, 15.2 KPO.2 (Komory przelewowe), 17 PCP (Pompownia części pływających), 13 KPS (Koryto pomiarowe), 20 PWT (Pompownia wody technologicznej)
141 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 250
142 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 6
143 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal ocynkowana | m | 80
144 | KNR 5-08 0404-11 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica 16R1 | szt. | 1
145 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 16P1SSL1, 16P2SSL1, 16P3SSL1, IP66 pokryte lakierem PUR | szt. | 3
146 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynka sterowania lokalnego 17P1SSL1, pokryta lakierem PUR | szt. | 1
147 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Zestaw remontowy 16ZR1 IP65 (1x32A 400V, 1x16A 400V, 3x16A 230V) wraz z zabezpieczeniami | szt. | 1
148 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Falownik 16U1, 16U2, 16U3 9,0kW z komunikacją Modbus, karta wej/wyj filtr dU/dt do zabudowy w szafie | szt. | 3
149 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. pojedyńcze, hermetyczne IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V n/t | szt. | 3
150 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 30x4 | m | 250
151 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 100
152 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym głównej szyny uziemiającej GSU | szt. | 1
153 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym lokalnej szyny wyrównawczej LSW | szt. | 5
154 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA do fi 50mm odporna na UV | m | 70
155 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe elestyczna karbowana do fi 50mm | m | 80
156 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 30
157 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 30
158 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 30
159 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 30
160 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 6
161 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 6
Obiekt nr 18/26 BE SD (Budynek energetyczny, Stacja dmuchaw)
162 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 150
163 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 12
164 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 300 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 300x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 30
165 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 200x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 200
166 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 100
167 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzialnica SN z wyposażeniem Sekcja I (pole liniowe z odgromnikiem, rozłącznikiem komplet głowic kablowych, pole pomiarowe z przekładnikiami pomiarowymi komplet wkładek na potrzeby rozliczeń z ZE, pole transformatorowe z rozłacznikiem + komplet wkładek) | szt. | 1
168 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzialnica SN z wyposażeniem Sekcja II (pole liniowe z odgromnikiem, rozłącznikiem komplet głowic kablowych, pole pomiarowe z przekładnikiami pomiarowymi komplet wkładek na potrzeby rozliczeń z ZE, pole transformatorowe z rozłacznikiem + komplet wkładek) | szt. | 1
169 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica główna niskiego napięcia RGnn 400/230V | szt. | 1
170 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica odbiorów gwarnatowanych RG-R 400/230V | szt. | 1
171 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Agregat spalinowy 250kVA/200kW w obudowie zamkniętej z wężem do tankowania długość 30m | szt. | 1
172 | Kalkulacja własna | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Falownik 18U1, 18U2, 18U3, 18U4 9,0kW z komunikacją Modbus, karta wej/wyj filtr dU/dt do zabudowy w szafie | szt. | 4
173 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Tablica obwodó ogłónych SOO | szt. | 1
174 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Szafka licznikowa z wyposażeniem SL | szt. | 1
175 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynki sterowania lokalnego 18D1SSL1, 18D2SSL1, 18D3SSL1, 18D4SSL1 | szt. | 4
176 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Termostat T1, T2, T3 230V 10A ze stykiem przełącznym 10A | szt. | 3
177 | Kalkulacja własna | Montaż głowic kablowych SN do kabli o przekroju 1x95mm2 | szt. | 6
178 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 120
179 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 30x4 | m | 250
180 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa przemysłowa 2x35W IP65 montowana do stropu + źródła światła z elektronicznym zapłonem | szt. | 11
181 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa przemysłowa 2x35W IP65 montowana do stropu + źródła światła z elektronicznym zapłonem z modułem AW1 h | szt. | 2
182 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-1x28W Oprawa zewnętrzna uruchamiana czujnikiem zmierzchowym IP54 1x28W + źródła światła | szt. | 5
183 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników ośiwetlenia pojedyńczych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem Łącznik oświetlenia pojedynczy IP44 n/t 230V, 10A | szt. | 5
184 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników ośiwetlenia podwójnych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Łącznik oświetlenia podwójny IP44 n/t | szt. | 1
185 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. podwójne, hermetyczne IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V n/t | szt. | 5
186 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym głównej szyny uziemiającej GSU | szt. | 1
187 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym lokalnej szyny wyrównawczej LSW | szt. | 5
188 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA do fi 50mm | m | 50
189 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe elestyczna karbowana do fi 50mm | m | 100
190 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 25
191 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 25
192 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 25
193 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 20
194 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 4
195 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 4
Obiekt nr 22 BOHO (Budynek odwadniania i higienizacji osadu)
196 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 20
197 | KNR-W 5-08 0713-02 | Zabudowa w istniejącej rozdzialnicy rozłącznika bezpiecznikowego In-160A | kpl | 1
198 | KNR-W 5-08 0713-02 | Zasilanie projektowanej wirówki z istniejącej rozdzielnicy | kpl | 1
199 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 2
200 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 100x50x1,5 stal kwasoodporna | m | 30
201 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 25x4 | m | 30
202 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 20
203 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 5
204 | KNNR 5 1105-07 | Rury osłonowe PESHLA do fi 50mm | m | 20
205 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 5
206 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 5
207 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 5
208 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 1
209 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 1
Obiekt nr 25 BS Budynek socjalny
210 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 30
211 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 4
212 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Tablica zasilająca TZ1 | szt. | 1
213 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Tablica kotłowni TK | szt. | 1
214 | KNR 5-08 0404-08 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Szafka oświetlenia zewnętrznego SOZ | szt. | 1
215 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż lokalnych szyn wyrównawczyh LSW | m | 6
216 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 30
217 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa świetlówkowa przemysłowa 2x35W IP65 montowana do stropu + źródła światła z elektronicznym zapłonem | szt. | 7
218 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa świetlówkowa przemysłowa 2x35W IP65 montowana do stropu + źródła światła+ moduł AW z elektronicznym zapłonem | szt. | 3
219 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-1x18W Oprawa rastrowa 4x18W + źródła światła z elektronicznym zapłonem | szt. | 14
220 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-1x18W Oprawa rastrowa 4x18W + źródła światła z elektronicznym zapłonem+ moduł AW 1h | szt. | 4
221 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-1x28W Oprawa zewnętrzna z modułem AW uruchmania czujnikiem zmierzchowym + źródło światła 1x28W | szt. | 1
222 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych oprawa ewakuacyjna z piktogramem z funkcją autotestu | szt. | 4
223 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa nastropowa 2x18W bryzgoszczelna | szt. | 1
224 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw Oprawa typu kinkiet IP44 1x14W | szt. | 1
225 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników ośiwetlenia pojedyńczych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 3
226 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników oświetlenia podwójnych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2
227 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników oświetlenia schodowy hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 7
228 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 1-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. podwójne hermetyczne, IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t | szt. | 9
229 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 1-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. podwójne hermetyczne, z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t | szt. | 17
230 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - Punkt elektryczno logiczny 2xData, 2xRJ45 | szt. | 2
231 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 15
232 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 15
233 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 15
234 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 15
235 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 15
236 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 15
Obiekt nr 27 BG (Budynek garażu)
237 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 50
238 | KNNR 5 1105-07 | Koryta kablowe o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 100x50x1,5 stal ocynkowana | m | 120
239 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych LGY 16mm2 ż/zie | m | 70
240 | KSNR 5 0603-03-przez analogie | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych FeZn 25x4 | m | 150
241 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym głównej szyny uziemiającej GSU | szt. | 1
242 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 2
243 | KNR 5-08 0404-11 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Tablica garażu TG | szt. | 1
244 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Zestaw remontowy 27ZR1 IP65 (1x32A 400V, 1x16A 400V, 3x16A 230V) wraz z zabezpieczeniami | szt. | 1
245 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa świetlówkowa przemysłowa 2x35W IP65 montowana na zawisiach + źródła światła | szt. | 6
246 | KNR 5-08 0515-04 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy strugo-,pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem-zawieszane końcowe-2x35W Oprawa świetlówkowa przemysłowa 2x35W IP65 montowana na zawiesiach + źródła światła+ moduł AW | szt. | 3
247 | KNR 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników oświetlenia podwójnych hermetycznych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1
248 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bryzgoszczelnych 1-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - gniazdo wtyk. podwójne hermetyczne, IP44 z uziemieniem 2P+Z, 10/16A,250V p/t | szt. | 13
249 | KNNR 5 0612-05 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt. | 10
250 | KNNR 5 0612-05 | Złącza krzyżowe w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt. | 30
251 | KNR 5-08 0606-01 | Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim | m | 180
252 | KNR 5-08 0606-01 | Montaż masztów wolnostojących h-1m | kpl. | 3
253 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 8
254 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 8
255 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 16
256 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 6
257 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 2
258 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów wyrownawczych | pomiar | 2
Modernizacja komór transformatorowych
259 | KNR-W 5-08 0713-02 | Wykonanie drobnych konstrukcji | kg | 500
260 | KNNR-W 9 1312-04 | Demontaż transformatora stacyjnego o mocy 100-625 kVA | kpl. | 1
261 | KNR 13-14 0407-02 | Montaż transformatora o mocy 400kVA 15,75/0,4kV | szt. | 2
262 | KNR-W 2-02 1104-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko. Przez analogię-przygotowanie podłoża pod zabudowę nowych transformatorów | m2 | 50
263 | KNR-W 4-03 0705-01 | Wymiana przewodów wyrównawczych z płaskownika lub pręta o przekroju do 120 mm2 w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach w ciągu poziomym | m | 80
264 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiary rezystancji uziemienia | pomiar | 4
265 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 8
Oświetlenie zewnętrzne
266 | KNR 5-10 0101-05 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 5.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych | m | 900
267 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 1000
268 | E510 0510 0510-49-02 | Demontaż latarń oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. Latarnia LU1-LU9 | kpl. | 33
269 | E510 0510 0510-49-02 | Montaż latarń oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego. Latarnia LA1-LA33 | kpl. | 33
270 | KNR 5-08 0508-06 | Demontaż opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie stalowych - | szt. | 33
271 | KNR 5-08 0508-06 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie stalowych -pyłoodpornych oprawy pyłoodporne MALAGA 2 1x100W | szt. | 33
272 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych zasilanie opraw | m | 100
273 | KNR-W 5-08 0808-04 | Oznaczenie przewodu | szt. | 33
274 | KNR 5-08 0811-02 | Kontrola ciągłości przewodów | szt. | 33
275 | KNR 5-08 0811-01 | Sprawdzenie stanu izolacji | szt. | 33
276 | KNR-W 5-08 0901-01 | Sprawdzenie ciągłości przewdów uziemiających | pomiar | 2
277 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1
Oprogramowania i uruchomienie systemu
278 | Kalkulacja własna | Uruchomienie instalacji elektrycznej | kpl | 100
279 | Kalkulacja własna | Szkolenie obsługi | kpl | 1
280 | Kalkulacja własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom Au
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA AKPIA TOM Au
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
Linie kablowe zewnętrzne
Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 0702-1002 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 1.2 m w gruncie kat. III-IV | m | 600
2 | KNR 2-01 0701-0301 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV-inst. oświetl.zewn. | m | 300
3 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 900
4 | KNNR 5 0716-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w ziemi | m | 1000
5 | KNR 2-01 0701-0301 | Przez analogię zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV-inst. | m | 900
Kable zasilające i sterownicze
6 | KNR-W 5-10 0113-02 | Kabel YKYżo 3x2,5 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem | m | 250
7 | KNR-W 5-10 0113-02 | YKSLYekw 2x1,5. Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 400
8 | KNR-W 5-10 0113-02 | YvKSLY 5x1,0. Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 200
9 | KNR-W 5-10 0113-02 | YvKSLY 12x1,0. Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 250
10 | KNR-W 5-10 0113-02 | Kabel do magistrali MODBUS przeznaczony do ukłądania w ziemi. Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 2000
11 | KNR-W 5-10 0113-02 | Światłowód 12 włóknowy do układania w ziemi . Układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 600
12 | KNR 5-01 0107-01 | Układanie rur HDPE fi 50 w gr.kat.IV, | m | 600
Pomiary i automatyka
Obiekt nr 01 BK (Budynek Krat), 02.1,02.2 PWS (Piaskowniki wirowe stare), 04PWN (piaskownik wirowy nowy), 06 SZS (Stacja zlewcza ścieków dowożonych)
13 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar pH w budynku krat 01pH | ukl. | 1
14 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu na kanale otwartym w budynku krat 01Q1 | ukl. | 1
15 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu na kanale otwartym ścieki przed piaskownikiem PWN 04Q | ukl. | 1
16 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal k/o | m | 50
17 | KNNR 5 1105-07 | Układanie rury osłonowej PESHLA fi 22mm odpornej na UV | m | 50
18 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 2
Obiekt nr 03 PS (Pompownia ścieków), 05 ZRS (Zbiornik retencyjny ścieków)
19 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu 05Q1 scieki dopływające do zbiornika ZRS | ukl. | 1
20 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu B4Q1 ścieki odprowadzane awaryjnie w studni B4 | ukl. | 1
21 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar poziomu 05H1 ścieki w zbiorniku ZRS | ukl. | 1
22 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar poziomu 03H1 w ścieki w pompowni PS | ukl. | 1
23 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal k/o | m | 50
24 | KNNR 5 1105-07 | Układanie rury osłonowej PESHLA fi 22mm odpornej na UV | m | 150
25 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 2
Obiekt nr 10.1 RB.1. 10.2 RB.2, 10.3 RB.3 (Reaktory biologiczne), Obiekt nr 08 KP (Komora pomiarowa), 09 KR1 (Komora rozdziału)
26 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar pH ścieki w komorach DF reaktorów RB 10.1pH1(RBDF) 10.2pH1(RBDF) 10.3pH1(RBDF) | ukl. | 3
27 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar redox ścieki w komorach DF reaktorów RB 10.1rh1, 10.2rh1, 10.3rh1 | ukl. | 3
28 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar pH ścieki w komorach DN reaktorów RB 10.1pH2(RBDN) 10.2pH2(RBDN) 10.3pH2(RBDN) | ukl. | 3
29 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar redox ścieki w komorach DN reaktorów RB 10.1rh2, 10.2rh2, 10.3rh2 | ukl. | 3
30 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar stężenia osad czynny w komorach N reaktorów RB 10.1S1, 10.2S1, 10.3S1 | ukl. | 3
31 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar tlenu ścieki w komorach N reaktorów RB 10.1O21, 10.2O21, 10.3O21, | ukl. | 3
32 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar pH ścieki w komorach N reaktorów RB 10.1pH3(RBN) 10.2pH3(RBN) 10.3pH3(RBN) wraz z zintegrowanym pomiarem temperatury | ukl. | 3
33 | KNR 7-08 0701-01 | Skrzynki instalacyjne z ochronnikami przepięciowymi 10SK1 do 10SK24 | kpl. | 24
34 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar natężenia przepływu osad recyrkulowany w komorze pomiarowej 08oQ1 | ukl. | 1
35 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu ścieki w komorze KP 08Qs1, 08Qs2 | ukl. | 2
36 | KNNR 5 1105-07 | Układanie rury osłonowej PESHLA fi 22mm odpornej na UV | m | 350
37 | KNNR 5 1105-07 | Układanie rury osłonowej karbowanej fi 110 | m | 150
38 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal k/o | m | 400
39 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 6
Obiekt nr 12.1, 12.2 OW.1 OW.2 (Osadniki wtórne), 16 POR (Pompownia osadu recyrkulowanego), 17 PCP (Pompownia częśći pływających) 15.1, 15.2 KPO (Komory przelewowe osadu) 13 KPS (Koryto pomiarowe ścieków), 20 PWTPompownia wody technologicznej
40 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar stężenia zawisiny osad czynny w pompowni POR 16S1 | ukl. | 1
41 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar stężenia fosforanów w komorze KPS 13PO4 | ukl. | 1
42 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar rozdziału faz w osadnikach 12.1 OW.1, 12.2 OW2 | ukl. | 2
43 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu 16Q1 | ukl. | 1
44 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu w komorach KPO 15.1, 15.2 15.1Q1, 15.2Q1 (pomiar na kanale płaskim) | ukl. | 2
45 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar przepływu ścieków w korycie KPS 13Q1 | ukl. | 1
46 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar wyskości w pompowni POR 16H1 | ukl. | 1
47 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar wysokości w pompowni PCP 17H1 | ukl. | 1
48 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar wysokości w zagęszczaczach ZG 21.1H1, 21.2H1,21.3H1 | ukl. | 3
49 | KNR 7-08 0701-01 | Skrzynki instalacyjne z ochronnikami przepięciowymi 16SK1 do 16SK7 | kpl. | 7
50 | KNNR 5 1105-07 | Układanie rury osłonowej PESHLA fi 22mm odpornej na UV | m | 300
51 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Koryto 50x50x1,5 stal k/o | m | 250
52 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 6
Obiekt nr 18 SD (Stacja dmuchaw)
53 | KNR 7-08 0103-03 | Pomiar ciśnienia 18p1 | ukl. | 1
54 | KNNR 5 1105-07 | Układanie rury osłonowej PESHLA fi 22mm odpornej na UV | m | 20
55 | KNNR 5 1105-07 | Drabiny kablowe o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów. Drabiny 50x50x1,5 stal k/o | m | 25
56 | KNR AT-13 0104-17 | Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 110 mm | szt. | 2
Szafy automatyki
57 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa automatyki 01SA , wg projektu | kpl. | 1
58 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa automatyki 03SA wg projektu | kpl. | 1
59 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa automatyki 10SA , wg projektu | kpl. | 1
60 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa automatyki 16SA , wg projektu | kpl. | 1
61 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa automatyki 18SA , wg projektu | kpl. | 1
62 | KNR 7-08 0701-01 | Szafa automatyki 25SA , wg projektu | kpl. | 1
63 | KNR 7-08 0701-01 | Przeniesienie istniejących (urządzenia technologa) urządzeń znajdujących się w istniejącym budynku socjalnym do nowego pomieszczenia technologa | kpl. | 1
64 | KNR 7-08 0701-01 | Switch Ethernetowy 4xRJ45 + 1xSC MultiMode, zab.przeciwprzepięciowe Hi-Pot 1.5kV, IP31, -10...70°C | kpl. | 2
65 | KNR 7-08 0701-01 | Moduł SFP Multi-mode 100Mbps 2KM Fiber Transceiver -10~70c złącze LC | kpl. | 3
66 | KNR 7-08 0701-01 | Konwerter Modbus RTU (RS485) na Modbus TCP (Ethernet 10BaseT), zasilanie 24V DC | kpl. | 1
67 | Kalkulacja własna | Serwer PC IBM 3200 M2 + Monitor 46" + 2 x monitor 24" | szt | 1
68 | Kalkulacja własna | Drukarka A3+ komplet tonerów | szt | 1
Oprogramowania i uruchomienie systemu
69 | Kalkulacja własna | Oprogramowanie sterowników CPU | kpl | 1
70 | Kalkulacja własna | Uruchomienie instalacji AKPiA | kpl | 1
71 | Kalkulacja własna | Szkolenie obsługi | kpl | 1
72 | Kalkulacja własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl | 1
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0

## Tom A
PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA ARCHITEKTURA (ZIELEŃ) TOM A
Lp. | Podstawa | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jednostkowa [PLN] | Wartość netto [PLN}
ZIELEŃ
1 | KNR 2-21 0105-03 | Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową w celu przesadzenia | szt. | 6
2 | KNR 2-21 0302-09 | Sadzenie drzew liściastych w gruncie kat. III | szt. | 6
3 | KNR 2-21 0402-05 | Wykonanie trawników przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 100
4 | KNR 2-21 0701-03 | Pielęgnacja drzew liściastych | szt. | 6
5 | KNR 2-21 0702-06 | Mechaniczna pielęgnacja trawników | m2 | 100
Razem do przeniesienia do Tabeli zbiorczej | [5 empty] | 0